## Slide 1: SINAMICS G120P_quick selection guid_2018 Таблица выбора компонентов SINAMICS G120P (инструкция)
siemens.com/sinamics-g120p
Без ограничений © Siemens AG 2018
SINAMICS G120P – специалист по работе с насосами. вентиляторами и компрессорами!
*Изобретательность для жизни

## Slide 2: Содержание
1
2
3
4
5
Приводная техника SINAMICS
SINAMICS G120P
Выбор преобразователя частоты
Пример выбора
Ссылки

## Slide 3: Приводная техника SINAMICS
www.siemens.com/sinamics

## Slide 4: Приводная техника SINAMICS
Насосы, вентиляторы, компрессоры
Перемещение
Переработка
Обработка
Основные сферы применения приводной техники
В зависимости от сферы применения, в семействе SINAMICS для каждой задачи привода имеется оптимально подобранная модификация.
www.siemens.com/sinamics

## Slide 5: Cпециалист по работе с насосами. вентиляторами и компрессорами
SINAMICS G120P
Специалист по работе с насосами, вентиляторами и компрессорами
www.siemens.com/sinamics-g120p
Напряжение питания: 3AC 400В; 3AC 690В
Мощность: от 0,37 до 250 кВт
Функции безопасности: STO
Работа: с асинхронными двигателями

## Slide 6: Выбор преобразователя частоты
www.siemens.com/sinamics-g120p
Номинальный ток двигателя должен лежать в диапазоне 13 % … 100 % номинального тока преобразователя.
Пример: с преобразователем с номинальным током 10,2 A могут работать асинхронные двигатели, номинальные токи которых лежат в диапазоне 1,3 A … 10,2 A.

## Slide 7: Пример выбора SINAMICS G120P
www.siemens.com/sinamics-g120p
ЗАПРОС:
Необходим преобразователь частоты для насоса (см. шильдик) со степенью защиты IP55. Панель оператора на русском языке. Протокол связи – PROFINET. Необходим ЭМС-фильтр класса B. И карта памяти для копирования параметров. Подключение двигателя: 400В (“звезда”).
Так же прошу предложить комплект подключения преобразователя частоты к ПК.

## Slide 8: Пример выбора SINAMICS G120P
www.siemens.com/sinamics-g120p
РЕШЕНИЕ:
Выбираем преобразователь частоты по номинальному току двигателя (In = 4,5 А).
Рассматривает “Лёгкий режим работы (LO)”.

## Slide 9: Пример выбора SINAMICS G120P
www.siemens.com/sinamics-g120p
РЕШЕНИЕ:
Учитываем все требования клиента:
Номинальное напряжение: 3AC 380 ... 480 В
Степень защиты: IP55
Номинальная мощность (LO): 2,2 кВт
Номинальная ток (LO): 5,9 А
Протокол связи: PROFINET
Панель оператора: IOP-2

## Slide 10: Пример выбора SINAMICS G120P
www.siemens.com/sinamics-g120p
РЕШЕНИЕ:
Получаем:
А так же дополнительно:
Получаем:

## Slide 11: Ссылки на документацию
www.siemens.com/sinamics-g120p
Предлагаем Вашему вниманию Справочник по параметрированию модульных
преобразователей частоты серии SINAMICS G120/G120P (Управляющие модули
CU230P-2).
Действительно для:
CU230P-2 HVAC (V4.7 SP9);
CU230P-2 BT (V4.7 SP9);
CU230P-2 DP (V4.7 SP9);
CU230P-2 PN (V4.7 SP9);
CU230P-2 CAN (V4.7 SP9).
Документация доступна по ссылке:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109751313/ru?dl=ru

## Slide 12: Спасибо за внимание!
Alexander Nuzhdin MC GMC Sales Specialist RC-RU DF MC GMC
Bolshaya Tatarskaya, 9 115184 Moscow
Mobile: +7 916 686 08 42
E-mail: alexander.nuzhdin@siemens.com
siemens.com
SINAMICS G120P – специалист по работе с насосами. вентиляторами и компрессорами!