## SINAMICS G120P
№ | Un, В | Степень защиты | Pn, кВт (LO) | In, A (LO) | Фильтр ЭМС | Версия охлаждения | Протокол связи | Панель оператора | Типоразмер | Pn, кВт (HO) | In, A (HO) | Силовой модуль | Управляющий модуль | Панель оператора/заглушка | ЭМС фильтр класса B | Предохранители | Автоматический выключатель | Выходной дроссель | Синусный фильтр | Основной контактор | Разъединитель | Сетевой дроссель | Тормозной модуль | Тормозной резистор | dv/dt-фильтр plus VPL | dv/dt-фильтр VPL | Комплект для установки панели оператора на дверце шкафа | SINAMICS SD-КАРТА | Комплект подключения ПЧ SINAMICS к ПК
1 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
2 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
3 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
4 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
5 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
6 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
7 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
8 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
9 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
10 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
11 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
12 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
13 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
14 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
15 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
16 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
17 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
18 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
19 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
20 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
21 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
22 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
23 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
24 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
25 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
26 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
27 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
28 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
29 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
30 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
31 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
32 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
33 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
34 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
35 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
36 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
37 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
38 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
39 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
40 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
41 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
42 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
43 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
44 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
45 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
46 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
47 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
48 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
49 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
50 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
51 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
52 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
53 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
54 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
55 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
56 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
57 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
58 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
59 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
60 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
61 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
62 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
63 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
64 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
65 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
66 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
67 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
68 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
69 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
70 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
71 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
72 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
73 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
74 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
75 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
76 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
77 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
78 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
79 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
80 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
81 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
82 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
83 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
84 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
85 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
86 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
87 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
88 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
89 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
90 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
91 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
92 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
93 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
94 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
95 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
96 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
97 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
98 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
99 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
100 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
101 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
102 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
103 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
104 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
105 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
106 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
107 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
108 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
109 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
110 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
111 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
112 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
113 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
114 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
115 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
116 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
117 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
118 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
119 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
120 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
121 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
122 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
123 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
124 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
125 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
126 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
127 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
128 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
129 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
130 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
131 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
132 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
133 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
134 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
135 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
136 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
137 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
138 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
139 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
140 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
141 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
142 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
143 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
144 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3210-1NE11-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
145 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3210-1NE11-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
146 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1NE12-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
147 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1NE13-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
148 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1NE14-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
149 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1NE15-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
150 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
151 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3210-1NE21-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1813-0 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
152 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3210-1NE21-3AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1814-0 | 3RV1021-4DA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
153 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
154 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3210-1NE22-6AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1031-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
155 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3210-1NE23-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1031-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
156 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3210-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3RV1042-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
157 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
158 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
159 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
160 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
161 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
162 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
163 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
164 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
165 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
166 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
167 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
168 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
169 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
170 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
171 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
172 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
173 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
174 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
175 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
176 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
177 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
178 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
179 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
180 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
181 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
182 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
183 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
184 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
185 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
186 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFINET | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
187 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
188 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
189 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
190 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 3 | 7.7 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3211-1NE17-7UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
191 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 7.5 | 18 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3211-1NE21-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
192 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 18.5 | 38 | без фильтра | Вариант с внешней вентиляцией | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3211-1NE23-8UG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | не предусмотрены | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
193 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
194 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
195 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
196 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
197 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
198 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
199 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
200 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
201 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
202 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
203 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
204 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
205 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
206 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
207 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
208 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
209 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
210 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
211 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
212 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
213 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
214 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
215 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
216 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
217 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
218 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
219 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
220 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
221 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
222 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
223 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
224 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
225 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
226 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
227 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
228 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
229 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
230 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
231 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
232 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
233 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
234 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
235 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
236 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
237 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
238 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
239 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
240 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
241 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
242 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
243 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
244 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
245 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
246 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
247 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
248 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
249 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
250 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
251 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
252 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
253 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
254 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
255 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
273 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
274 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
275 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
276 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
277 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
278 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
279 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
280 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
281 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
282 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
283 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
284 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
285 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
286 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
287 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
288 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
289 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
290 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
291 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
292 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
293 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
294 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
295 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
296 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
297 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
298 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
299 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
300 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
301 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
302 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
303 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
304 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
305 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
306 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
307 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
308 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
309 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
310 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
311 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
312 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
313 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
314 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
315 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
316 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
317 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
318 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
319 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
320 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
321 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
322 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
323 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
324 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
325 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
326 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
327 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
328 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
329 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
330 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
331 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
332 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
333 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
334 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
335 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
336 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
337 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
338 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
339 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
340 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
341 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
342 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
343 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
344 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
345 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
346 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
347 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
348 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
349 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
350 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
351 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
352 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
353 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
354 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
355 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
356 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
357 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
358 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
359 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
360 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
361 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
362 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
363 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
364 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
365 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSC | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8AG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
366 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
367 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
368 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
369 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
370 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
371 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
372 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
373 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
374 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
375 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
376 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
377 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
378 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
379 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
380 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
381 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
382 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
383 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
384 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
385 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
386 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
387 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
388 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
389 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
390 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
391 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
392 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
393 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
394 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
395 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
396 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
397 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
398 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
399 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
400 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
401 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
402 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
403 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
404 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
405 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
406 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
407 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
408 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
409 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
410 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
411 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
412 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
413 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
414 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
415 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
416 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
417 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
418 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
419 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
420 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
421 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
422 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
423 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
424 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
425 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
426 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
427 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
428 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
429 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
430 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
431 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
432 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFINET | глухая заглушка | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
433 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
434 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
435 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
436 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
437 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
438 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
439 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
440 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
441 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
442 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
443 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
444 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
445 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
446 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
447 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
448 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
449 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
450 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
451 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
452 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
453 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
454 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
455 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
456 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
457 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
458 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
459 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
460 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
461 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
462 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
463 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
464 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
465 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
466 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
467 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
468 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
469 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
470 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
471 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
472 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
473 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
474 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
475 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
476 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
477 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
478 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
479 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
480 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
481 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
482 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
483 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
484 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
485 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
486 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
487 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
488 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
489 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
490 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
491 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
492 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | PROFIBUS DP | глухая заглушка | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
493 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
494 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
495 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
496 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
497 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
498 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
499 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
500 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
501 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
502 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
503 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
504 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
505 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
506 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
507 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
508 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
509 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
510 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
511 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
512 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
513 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
514 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
515 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
516 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
517 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
518 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
519 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
520 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
521 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
522 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
523 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
524 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
525 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
526 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
527 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
528 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
529 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
530 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
531 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
532 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
533 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.37 | 1.3 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.25 | 0.9 | 6SL3223-0DE13-7BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1CA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
534 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.55 | 1.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.37 | 1.3 | 6SL3223-0DE15-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1DA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
535 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 0.75 | 2.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.55 | 1.7 | 6SL3223-0DE17-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1FA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
536 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.1 | 3.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 0.75 | 2.2 | 6SL3223-0DE21-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1GA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
537 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 1.5 | 4.1 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 1.1 | 3.1 | 6SL3223-0DE21-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1JA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
538 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 2.2 | 5.9 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 1.5 | 4.1 | 6SL3223-0DE22-2BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-1KA10 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
539 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 3 | 7.7 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSA | 2.2 | 5.9 | 6SL3223-0DE23-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3803 | 3RV1021-4AA10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
540 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 4 | 10.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSB | 3 | 7.7 | 6SL3223-0DE24-0BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3805 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
541 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 5.5 | 13.2 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSB | 4 | 10.2 | 6SL3223-0DE25-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3807 | 3RV1021-4BA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
542 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 7.5 | 18 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSB | 5.5 | 13.2 | 6SL3223-0DE27-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3810 | 3RV1031-4EA10 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
543 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 11 | 26 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSC | 7.5 | 18 | 6SL3223-0DE31-1BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3814 | 3RV1021-4FA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
544 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 15 | 32 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSC | 11 | 26 | 6SL3223-0DE31-5BG1 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4HA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
545 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 18.5 | 38 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSD | 15 | 32 | 6SL3223-0DE31-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3820 | 3RV1021-4KA10 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
546 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3223-0DE32-2BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3822 | 3RV1042-4KA10 | 6SE6400-3TC03-8DD0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
547 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSD | 22 | 45 | 6SL3223-0DE33-0BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3824 | 3RV1042-4MA10 | 6SE6400-3TC05-4DD0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
548 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSE | 30 | 60 | 6SL3223-0DE33-7BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3830 | 3VL1712-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC08-0ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
549 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSE | 37 | 75 | 6SL3223-0DE34-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3832 | 3VL1716-.DD33-.... *) | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
550 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSF | 45 | 90 | 6SL3223-0DE35-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3836 | 3VL3720-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
551 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSF | 55 | 110 | 6SL3223-0DE37-5BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3140 | 3VL3725-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC15-4FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
552 | 3AC 380 ... 480 В | IP55 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса B | исполнение IP55 | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | глухая заглушка | FSF | 75 | 145 | 6SL3223-0DE38-8BA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | встроен | 3NA3144 | 3VL4731-.DC36-.... *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
553 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
554 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
555 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
556 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
557 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
558 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
559 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
560 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
561 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
562 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 160 | 300 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSGX | 132 | 240 | 6SL3310-1PE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1333-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-2AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
563 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 200 | 370 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSGX | 160 | 296 | 6SL3310-1PE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1334-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-8AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
564 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 250 | 460 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSGX | 200 | 368 | 6SL3310-1PE34-6AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | 3NE1435-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE35-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (3 шт.) | 3KL6130 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
565 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
566 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
567 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
568 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
569 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
570 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
571 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
572 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
573 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
574 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
575 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
576 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
577 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
578 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
579 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
580 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
581 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
582 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
583 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 160 | 300 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSGX | 132 | 240 | 6SL3310-1PE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1333-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-2AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
584 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 200 | 370 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSGX | 160 | 296 | 6SL3310-1PE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1334-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-8AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
585 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 250 | 460 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSGX | 200 | 368 | 6SL3310-1PE34-6AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | 3NE1435-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE35-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (3 шт.) | 3KL6130 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
586 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
587 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
588 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
589 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
590 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
591 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
592 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
593 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
594 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
595 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
596 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
597 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
598 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
599 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
600 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
601 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
602 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
603 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
604 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 160 | 300 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSGX | 132 | 240 | 6SL3310-1PE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1333-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-2AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
605 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 200 | 370 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSGX | 160 | 296 | 6SL3310-1PE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1334-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-8AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
606 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 250 | 460 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSGX | 200 | 368 | 6SL3310-1PE34-6AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | 3NE1435-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE35-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (3 шт.) | 3KL6130 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
607 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
608 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
609 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
610 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
611 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
612 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
613 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
614 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
615 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
616 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
617 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
618 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
619 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
620 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
621 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
622 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
623 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
624 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
625 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 160 | 300 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSGX | 132 | 240 | 6SL3310-1PE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1333-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-2AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
626 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 200 | 370 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSGX | 160 | 296 | 6SL3310-1PE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1334-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-8AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
627 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 250 | 460 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSGX | 200 | 368 | 6SL3310-1PE34-6AA0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | 3NE1435-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE35-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (3 шт.) | 3KL6130 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
628 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
629 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
630 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
631 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
632 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
633 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
634 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
635 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
636 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
637 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
638 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
639 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
640 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
641 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
642 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
643 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
644 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
645 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
646 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 160 | 300 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSGX | 132 | 240 | 6SL3310-1PE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1333-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-2AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
647 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 200 | 370 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSGX | 160 | 296 | 6SL3310-1PE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1334-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-8AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
648 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 250 | 460 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSGX | 200 | 368 | 6SL3310-1PE34-6AA0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | 3NE1435-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE35-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (3 шт.) | 3KL6130 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
649 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
650 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
651 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
652 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
653 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
654 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
655 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
656 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
657 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
658 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
659 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
660 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
661 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
662 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
663 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
664 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
665 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
666 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
667 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 160 | 300 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSGX | 132 | 240 | 6SL3310-1PE33-0AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1333-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-2AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
668 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 200 | 370 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSGX | 160 | 296 | 6SL3310-1PE33-7AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE33-1AA0 | 3NE1334-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE33-8AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (2 шт.) | 3KL5730 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
669 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 250 | 460 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSGX | 200 | 368 | 6SL3310-1PE34-6AA0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3000-0BE35-0AA0 | 3NE1435-2 | не предусмотрен | 6SL3000-2BE35-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1456 (3 шт.) | 3KL6130 | 6SL3000-0CE35-1AA0 | 6SL3760-1AE32-6AA0 | 6SE7032-5FS87-2DC0 | 6SL3000-2DE35-0AA0 | 6SL3000-2DE35-0EA0 | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
670 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 22 | 45 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 18.5 | 38 | 6SL3210-1RE24-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3RV1041-4KA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
671 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 30 | 60 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 22 | 45 | 6SL3210-1RE26-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4LA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
672 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 37 | 75 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 30 | 60 | 6SL3210-1RE27-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3RV1041-4MA10 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | не предусмотрен | 3RT2037-1AP00 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
673 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 45 | 90 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 37 | 75 | 6SL3210-1RE28-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1044-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
674 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 55 | 110 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 45 | 90 | 6SL3210-1RE31-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
675 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 75 | 145 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 55 | 110 | 6SL3210-1RE31-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
676 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 90 | 178 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 75 | 145 | 6SL3210-1RE31-8UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1227-0 | 3VL3725-3DC33-…. *) | 6SE6400-3TC14-5FD0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
677 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 110 | 205 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 90 | 178 | 6SL3210-1RE32-1UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1230-0 | 3VL4731-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-1AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
678 | 3AC 380 ... 480 В | IP20 | 132 | 250 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 110 | 205 | 6SL3210-1RE32-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1331-0 | 3VL4740-3DC36-…. *) | 6SL3000-2BE32-6AA0 | не предусмотрен | 3RT1064-6AP36 | 3KL5730-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
679 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
680 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
681 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
682 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
683 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
684 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
685 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
686 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
687 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
688 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
689 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
690 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
691 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
692 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
693 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
694 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
695 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
696 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
697 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
698 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
699 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
700 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
701 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
702 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | IOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
703 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
704 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
705 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
706 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
707 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
708 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
709 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
710 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
711 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
712 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
713 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
714 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
715 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
716 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
717 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
718 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
719 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
720 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
721 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
722 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
723 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
724 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
725 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
726 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | IOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
727 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
728 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
729 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
730 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
731 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
732 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
733 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
734 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
735 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
736 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
737 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
738 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
739 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
740 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
741 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
742 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
743 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
744 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
745 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
746 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
747 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
748 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
749 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
750 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | IOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
751 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
752 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
753 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
754 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
755 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
756 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
757 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
758 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
759 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
760 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
761 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
762 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
763 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
764 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
765 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
766 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
767 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
768 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
769 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
770 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
771 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
772 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
773 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
774 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFINET | BOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
775 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
776 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
777 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
778 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
779 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
780 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
781 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
782 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
783 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
784 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
785 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
786 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | без фильтра | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
787 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
788 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
789 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
790 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
791 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
792 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
793 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
794 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
795 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
796 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
797 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
798 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | PROFIBUS DP | BOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1PA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
799 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
800 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
801 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
802 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
803 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
804 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
805 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
806 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
807 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
808 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
809 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
810 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | без фильтра | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4UL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
811 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 11 | 14 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 7.5 | 11 | 6SL3210-1RH21-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4BA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2015-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
812 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 15 | 19 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 11 | 14 | 6SL3210-1RH22-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1815-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2016-1AP01 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
813 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 18.5 | 23 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 15 | 19 | 6SL3210-1RH22-3AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3RV1042-4EA10 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
814 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 22 | 27 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 18.5 | 23 | 6SL3210-1RH22-7AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1803-0 | 3VL1704-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
815 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 30 | 35 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 22 | 27 | 6SL3210-1RH23-5AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1817-0 | 3VL1705-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2023-1AP04 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
816 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 37 | 42 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSD | 30 | 35 | 6SL3210-1RH24-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1818-0 | 3VL1706-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2027-1AP00 | 3KL5030-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
817 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 45 | 52 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 37 | 42 | 6SL3210-1RH25-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1708-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2035-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
818 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 55 | 62 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSE | 45 | 52 | 6SL3210-1RH26-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1820-0 | 3VL1710-2DD33-…. *) | не предусмотрен | не предусмотрен | 3RT2036-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
819 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 75 | 80 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 55 | 62 | 6SL3210-1RH28-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1021-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT2038-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
820 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 90 | 100 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 75 | 80 | 6SL3210-1RH31-0AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1022-0 | 3VL1712-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-0AA0 | не предусмотрен | 3RT1045-1AP04 | 3KL5230-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
821 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 110 | 115 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 90 | 100 | 6SL3210-1RH31-2AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1224-0 | 3VL1716-2DD33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1054-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
822 | 3AC 500 ... 690 В | IP20 | 132 | 142 | со встроенным фильром класса А | Стандартный вариант | USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll | BOP-2 | FSF | 110 | 115 | 6SL3210-1RH31-4AL0 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | не предусмотрен | 3NE1225-0 | 3VL3720-3DC33-…. *) | 6SL3000-2AH31-5AA0 | не предусмотрен | 3RT1056-6AP36 | 3KL5530-1GB01 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-2DH31-5AA0 | не предусмотрен | 6SL3256-0AP00-0JA0 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 6SL3255-0AA00-2CA0
Note on B1: Номинальное напряжение, В
Note on D1: Номинальная мощность, кВт LO - Лёгкий режим работы
Note on E1: Номинальный ток, А LO - Лёгкий режим работы
Note on F1: Фильтр электромагнитной совместимости (ЭМС)
Note on K1: Номинальная мощность, кВт HO - Тяжёлый режим работы
Note on L1: Номинальный ток, А HO - Тяжёлый режим работы
Note on M1: Отвечает за типоразмер преобразователя частоты
Note on N1: Отвечает за функциональность преобразователя частоты
Note on O1: Опционально
Note on P1: Категория C1
Note on Q1: Type 3NE1
Note on AC1: Для копирования параметров
Note on AD1: Без DVD-диска
Note on H3: EtherNet/IP
Note on I3: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M3: PM230 IP20
Note on N3: CU230P-2 PN
Note on O3: IOP-2, IP55
Note on Q3: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H4: EtherNet/IP
Note on I4: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M4: PM230 IP20
Note on N4: CU230P-2 PN
Note on O4: IOP-2, IP55
Note on Q4: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H5: EtherNet/IP
Note on I5: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M5: PM230 IP20
Note on N5: CU230P-2 PN
Note on O5: IOP-2, IP55
Note on Q5: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H6: EtherNet/IP
Note on I6: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M6: PM230 IP20
Note on N6: CU230P-2 PN
Note on O6: IOP-2, IP55
Note on Q6: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H7: EtherNet/IP
Note on I7: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M7: PM230 IP20
Note on N7: CU230P-2 PN
Note on O7: IOP-2, IP55
Note on Q7: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H8: EtherNet/IP
Note on I8: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M8: PM230 IP20
Note on N8: CU230P-2 PN
Note on O8: IOP-2, IP55
Note on Q8: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D9: Крайний в типоразмере FSA
Note on H9: EtherNet/IP
Note on I9: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M9: PM230 IP20
Note on N9: CU230P-2 PN
Note on O9: IOP-2, IP55
Note on Q9: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H10: EtherNet/IP
Note on I10: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M10: PM230 IP20
Note on N10: CU230P-2 PN
Note on O10: IOP-2, IP55
Note on Q10: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H11: EtherNet/IP
Note on I11: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M11: PM230 IP20
Note on N11: CU230P-2 PN
Note on O11: IOP-2, IP55
Note on Q11: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D12: Крайний в типоразмере FSB
Note on H12: EtherNet/IP
Note on I12: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M12: PM230 IP20
Note on N12: CU230P-2 PN
Note on O12: IOP-2, IP55
Note on Q12: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H13: EtherNet/IP
Note on I13: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M13: PM230 IP20
Note on N13: CU230P-2 PN
Note on O13: IOP-2, IP55
Note on Q13: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H14: EtherNet/IP
Note on I14: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M14: PM230 IP20
Note on N14: CU230P-2 PN
Note on O14: IOP-2, IP55
Note on Q14: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D15: Крайний в типоразмере FSC
Note on H15: EtherNet/IP
Note on I15: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M15: PM230 IP20
Note on N15: CU230P-2 PN
Note on O15: IOP-2, IP55
Note on Q15: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H16: EtherNet/IP
Note on I16: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M16: PM230 IP20
Note on N16: CU230P-2 PN
Note on O16: IOP-2, IP55
Note on Q16: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H17: EtherNet/IP
Note on I17: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M17: PM230 IP20
Note on N17: CU230P-2 PN
Note on O17: IOP-2, IP55
Note on Q17: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H18: EtherNet/IP
Note on I18: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M18: PM230 IP20
Note on N18: CU230P-2 PN
Note on O18: IOP-2, IP55
Note on Q18: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H19: EtherNet/IP
Note on I19: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M19: PM230 IP20
Note on N19: CU230P-2 PN
Note on O19: IOP-2, IP55
Note on Q19: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H20: EtherNet/IP
Note on I20: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M20: PM230 IP20
Note on N20: CU230P-2 PN
Note on O20: IOP-2, IP55
Note on Q20: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H21: EtherNet/IP
Note on I21: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M21: PM230 IP20
Note on N21: CU230P-2 PN
Note on O21: IOP-2, IP55
Note on Q21: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D22: Крайний в типоразмере FSA
Note on H22: EtherNet/IP
Note on I22: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M22: PM230 IP20
Note on N22: CU230P-2 PN
Note on O22: IOP-2, IP55
Note on Q22: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H23: EtherNet/IP
Note on I23: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M23: PM230 IP20
Note on N23: CU230P-2 PN
Note on O23: IOP-2, IP55
Note on Q23: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H24: EtherNet/IP
Note on I24: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M24: PM230 IP20
Note on N24: CU230P-2 PN
Note on O24: IOP-2, IP55
Note on Q24: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D25: Крайний в типоразмере FSB
Note on H25: EtherNet/IP
Note on I25: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M25: PM230 IP20
Note on N25: CU230P-2 PN
Note on O25: IOP-2, IP55
Note on Q25: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H26: EtherNet/IP
Note on I26: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M26: PM230 IP20
Note on N26: CU230P-2 PN
Note on O26: IOP-2, IP55
Note on Q26: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H27: EtherNet/IP
Note on I27: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M27: PM230 IP20
Note on N27: CU230P-2 PN
Note on O27: IOP-2, IP55
Note on Q27: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D28: Крайний в типоразмере FSC
Note on H28: EtherNet/IP
Note on I28: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M28: PM230 IP20
Note on N28: CU230P-2 PN
Note on O28: IOP-2, IP55
Note on Q28: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H29: SUB-D
Note on I29: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M29: PM230 IP20
Note on N29: CU230P-2 DP
Note on O29: IOP-2, IP55
Note on Q29: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H30: SUB-D
Note on I30: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M30: PM230 IP20
Note on N30: CU230P-2 DP
Note on O30: IOP-2, IP55
Note on Q30: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H31: SUB-D
Note on I31: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M31: PM230 IP20
Note on N31: CU230P-2 DP
Note on O31: IOP-2, IP55
Note on Q31: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H32: SUB-D
Note on I32: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M32: PM230 IP20
Note on N32: CU230P-2 DP
Note on O32: IOP-2, IP55
Note on Q32: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H33: SUB-D
Note on I33: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M33: PM230 IP20
Note on N33: CU230P-2 DP
Note on O33: IOP-2, IP55
Note on Q33: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H34: SUB-D
Note on I34: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M34: PM230 IP20
Note on N34: CU230P-2 DP
Note on O34: IOP-2, IP55
Note on Q34: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D35: Крайний в типоразмере FSA
Note on H35: SUB-D
Note on I35: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M35: PM230 IP20
Note on N35: CU230P-2 DP
Note on O35: IOP-2, IP55
Note on Q35: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H36: SUB-D
Note on I36: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M36: PM230 IP20
Note on N36: CU230P-2 DP
Note on O36: IOP-2, IP55
Note on Q36: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H37: SUB-D
Note on I37: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M37: PM230 IP20
Note on N37: CU230P-2 DP
Note on O37: IOP-2, IP55
Note on Q37: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D38: Крайний в типоразмере FSB
Note on H38: SUB-D
Note on I38: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M38: PM230 IP20
Note on N38: CU230P-2 DP
Note on O38: IOP-2, IP55
Note on Q38: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H39: SUB-D
Note on I39: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M39: PM230 IP20
Note on N39: CU230P-2 DP
Note on O39: IOP-2, IP55
Note on Q39: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H40: SUB-D
Note on I40: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M40: PM230 IP20
Note on N40: CU230P-2 DP
Note on O40: IOP-2, IP55
Note on Q40: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D41: Крайний в типоразмере FSC
Note on H41: SUB-D
Note on I41: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M41: PM230 IP20
Note on N41: CU230P-2 DP
Note on O41: IOP-2, IP55
Note on Q41: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H42: SUB-D
Note on I42: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M42: PM230 IP20
Note on N42: CU230P-2 DP
Note on O42: IOP-2, IP55
Note on Q42: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H43: SUB-D
Note on I43: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M43: PM230 IP20
Note on N43: CU230P-2 DP
Note on O43: IOP-2, IP55
Note on Q43: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H44: SUB-D
Note on I44: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M44: PM230 IP20
Note on N44: CU230P-2 DP
Note on O44: IOP-2, IP55
Note on Q44: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H45: SUB-D
Note on I45: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M45: PM230 IP20
Note on N45: CU230P-2 DP
Note on O45: IOP-2, IP55
Note on Q45: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H46: SUB-D
Note on I46: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M46: PM230 IP20
Note on N46: CU230P-2 DP
Note on O46: IOP-2, IP55
Note on Q46: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H47: SUB-D
Note on I47: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M47: PM230 IP20
Note on N47: CU230P-2 DP
Note on O47: IOP-2, IP55
Note on Q47: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D48: Крайний в типоразмере FSA
Note on H48: SUB-D
Note on I48: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M48: PM230 IP20
Note on N48: CU230P-2 DP
Note on O48: IOP-2, IP55
Note on Q48: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H49: SUB-D
Note on I49: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M49: PM230 IP20
Note on N49: CU230P-2 DP
Note on O49: IOP-2, IP55
Note on Q49: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H50: SUB-D
Note on I50: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M50: PM230 IP20
Note on N50: CU230P-2 DP
Note on O50: IOP-2, IP55
Note on Q50: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D51: Крайний в типоразмере FSB
Note on H51: SUB-D
Note on I51: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M51: PM230 IP20
Note on N51: CU230P-2 DP
Note on O51: IOP-2, IP55
Note on Q51: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H52: SUB-D
Note on I52: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M52: PM230 IP20
Note on N52: CU230P-2 DP
Note on O52: IOP-2, IP55
Note on Q52: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H53: SUB-D
Note on I53: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M53: PM230 IP20
Note on N53: CU230P-2 DP
Note on O53: IOP-2, IP55
Note on Q53: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D54: Крайний в типоразмере FSC
Note on H54: SUB-D
Note on I54: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M54: PM230 IP20
Note on N54: CU230P-2 DP
Note on O54: IOP-2, IP55
Note on Q54: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H55: RS485
Note on I55: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M55: PM230 IP20
Note on N55: CU230P-2 HVAC
Note on O55: IOP-2, IP55
Note on Q55: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H56: RS485
Note on I56: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M56: PM230 IP20
Note on N56: CU230P-2 HVAC
Note on O56: IOP-2, IP55
Note on Q56: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H57: RS485
Note on I57: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M57: PM230 IP20
Note on N57: CU230P-2 HVAC
Note on O57: IOP-2, IP55
Note on Q57: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H58: RS485
Note on I58: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M58: PM230 IP20
Note on N58: CU230P-2 HVAC
Note on O58: IOP-2, IP55
Note on Q58: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H59: RS485
Note on I59: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M59: PM230 IP20
Note on N59: CU230P-2 HVAC
Note on O59: IOP-2, IP55
Note on Q59: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H60: RS485
Note on I60: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M60: PM230 IP20
Note on N60: CU230P-2 HVAC
Note on O60: IOP-2, IP55
Note on Q60: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D61: Крайний в типоразмере FSA
Note on H61: RS485
Note on I61: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M61: PM230 IP20
Note on N61: CU230P-2 HVAC
Note on O61: IOP-2, IP55
Note on Q61: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H62: RS485
Note on I62: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M62: PM230 IP20
Note on N62: CU230P-2 HVAC
Note on O62: IOP-2, IP55
Note on Q62: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H63: RS485
Note on I63: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M63: PM230 IP20
Note on N63: CU230P-2 HVAC
Note on O63: IOP-2, IP55
Note on Q63: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D64: Крайний в типоразмере FSB
Note on H64: RS485
Note on I64: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M64: PM230 IP20
Note on N64: CU230P-2 HVAC
Note on O64: IOP-2, IP55
Note on Q64: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H65: RS485
Note on I65: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M65: PM230 IP20
Note on N65: CU230P-2 HVAC
Note on O65: IOP-2, IP55
Note on Q65: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H66: RS485
Note on I66: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M66: PM230 IP20
Note on N66: CU230P-2 HVAC
Note on O66: IOP-2, IP55
Note on Q66: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D67: Крайний в типоразмере FSC
Note on H67: RS485
Note on I67: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M67: PM230 IP20
Note on N67: CU230P-2 HVAC
Note on O67: IOP-2, IP55
Note on Q67: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H68: RS485
Note on I68: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M68: PM230 IP20
Note on N68: CU230P-2 HVAC
Note on O68: IOP-2, IP55
Note on Q68: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H69: RS485
Note on I69: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M69: PM230 IP20
Note on N69: CU230P-2 HVAC
Note on O69: IOP-2, IP55
Note on Q69: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H70: RS485
Note on I70: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M70: PM230 IP20
Note on N70: CU230P-2 HVAC
Note on O70: IOP-2, IP55
Note on Q70: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H71: RS485
Note on I71: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M71: PM230 IP20
Note on N71: CU230P-2 HVAC
Note on O71: IOP-2, IP55
Note on Q71: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H72: RS485
Note on I72: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M72: PM230 IP20
Note on N72: CU230P-2 HVAC
Note on O72: IOP-2, IP55
Note on Q72: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H73: RS485
Note on I73: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M73: PM230 IP20
Note on N73: CU230P-2 HVAC
Note on O73: IOP-2, IP55
Note on Q73: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D74: Крайний в типоразмере FSA
Note on H74: RS485
Note on I74: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M74: PM230 IP20
Note on N74: CU230P-2 HVAC
Note on O74: IOP-2, IP55
Note on Q74: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H75: RS485
Note on I75: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M75: PM230 IP20
Note on N75: CU230P-2 HVAC
Note on O75: IOP-2, IP55
Note on Q75: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H76: RS485
Note on I76: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M76: PM230 IP20
Note on N76: CU230P-2 HVAC
Note on O76: IOP-2, IP55
Note on Q76: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D77: Крайний в типоразмере FSB
Note on H77: RS485
Note on I77: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M77: PM230 IP20
Note on N77: CU230P-2 HVAC
Note on O77: IOP-2, IP55
Note on Q77: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H78: RS485
Note on I78: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M78: PM230 IP20
Note on N78: CU230P-2 HVAC
Note on O78: IOP-2, IP55
Note on Q78: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H79: RS485
Note on I79: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M79: PM230 IP20
Note on N79: CU230P-2 HVAC
Note on O79: IOP-2, IP55
Note on Q79: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D80: Крайний в типоразмере FSC
Note on H80: RS485
Note on I80: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M80: PM230 IP20
Note on N80: CU230P-2 HVAC
Note on O80: IOP-2, IP55
Note on Q80: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H81: EtherNet/IP
Note on I81: Базовая панель оператора, IP55
Note on M81: PM230 IP20
Note on N81: CU230P-2 PN
Note on O81: BOP-2, IP55
Note on Q81: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H82: EtherNet/IP
Note on I82: Базовая панель оператора, IP55
Note on M82: PM230 IP20
Note on N82: CU230P-2 PN
Note on O82: BOP-2, IP55
Note on Q82: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H83: EtherNet/IP
Note on I83: Базовая панель оператора, IP55
Note on M83: PM230 IP20
Note on N83: CU230P-2 PN
Note on O83: BOP-2, IP55
Note on Q83: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H84: EtherNet/IP
Note on I84: Базовая панель оператора, IP55
Note on M84: PM230 IP20
Note on N84: CU230P-2 PN
Note on O84: BOP-2, IP55
Note on Q84: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H85: EtherNet/IP
Note on I85: Базовая панель оператора, IP55
Note on M85: PM230 IP20
Note on N85: CU230P-2 PN
Note on O85: BOP-2, IP55
Note on Q85: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H86: EtherNet/IP
Note on I86: Базовая панель оператора, IP55
Note on M86: PM230 IP20
Note on N86: CU230P-2 PN
Note on O86: BOP-2, IP55
Note on Q86: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D87: Крайний в типоразмере FSA
Note on H87: EtherNet/IP
Note on I87: Базовая панель оператора, IP55
Note on M87: PM230 IP20
Note on N87: CU230P-2 PN
Note on O87: BOP-2, IP55
Note on Q87: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H88: EtherNet/IP
Note on I88: Базовая панель оператора, IP55
Note on M88: PM230 IP20
Note on N88: CU230P-2 PN
Note on O88: BOP-2, IP55
Note on Q88: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H89: EtherNet/IP
Note on I89: Базовая панель оператора, IP55
Note on M89: PM230 IP20
Note on N89: CU230P-2 PN
Note on O89: BOP-2, IP55
Note on Q89: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D90: Крайний в типоразмере FSB
Note on H90: EtherNet/IP
Note on I90: Базовая панель оператора, IP55
Note on M90: PM230 IP20
Note on N90: CU230P-2 PN
Note on O90: BOP-2, IP55
Note on Q90: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H91: EtherNet/IP
Note on I91: Базовая панель оператора, IP55
Note on M91: PM230 IP20
Note on N91: CU230P-2 PN
Note on O91: BOP-2, IP55
Note on Q91: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H92: EtherNet/IP
Note on I92: Базовая панель оператора, IP55
Note on M92: PM230 IP20
Note on N92: CU230P-2 PN
Note on O92: BOP-2, IP55
Note on Q92: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D93: Крайний в типоразмере FSC
Note on H93: EtherNet/IP
Note on I93: Базовая панель оператора, IP55
Note on M93: PM230 IP20
Note on N93: CU230P-2 PN
Note on O93: BOP-2, IP55
Note on Q93: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H94: EtherNet/IP
Note on I94: Базовая панель оператора, IP55
Note on M94: PM230 IP20
Note on N94: CU230P-2 PN
Note on O94: BOP-2, IP55
Note on Q94: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H95: EtherNet/IP
Note on I95: Базовая панель оператора, IP55
Note on M95: PM230 IP20
Note on N95: CU230P-2 PN
Note on O95: BOP-2, IP55
Note on Q95: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H96: EtherNet/IP
Note on I96: Базовая панель оператора, IP55
Note on M96: PM230 IP20
Note on N96: CU230P-2 PN
Note on O96: BOP-2, IP55
Note on Q96: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H97: EtherNet/IP
Note on I97: Базовая панель оператора, IP55
Note on M97: PM230 IP20
Note on N97: CU230P-2 PN
Note on O97: BOP-2, IP55
Note on Q97: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H98: EtherNet/IP
Note on I98: Базовая панель оператора, IP55
Note on M98: PM230 IP20
Note on N98: CU230P-2 PN
Note on O98: BOP-2, IP55
Note on Q98: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H99: EtherNet/IP
Note on I99: Базовая панель оператора, IP55
Note on M99: PM230 IP20
Note on N99: CU230P-2 PN
Note on O99: BOP-2, IP55
Note on Q99: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D100: Крайний в типоразмере FSA
Note on H100: EtherNet/IP
Note on I100: Базовая панель оператора, IP55
Note on M100: PM230 IP20
Note on N100: CU230P-2 PN
Note on O100: BOP-2, IP55
Note on Q100: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H101: EtherNet/IP
Note on I101: Базовая панель оператора, IP55
Note on M101: PM230 IP20
Note on N101: CU230P-2 PN
Note on O101: BOP-2, IP55
Note on Q101: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H102: EtherNet/IP
Note on I102: Базовая панель оператора, IP55
Note on M102: PM230 IP20
Note on N102: CU230P-2 PN
Note on O102: BOP-2, IP55
Note on Q102: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D103: Крайний в типоразмере FSB
Note on H103: EtherNet/IP
Note on I103: Базовая панель оператора, IP55
Note on M103: PM230 IP20
Note on N103: CU230P-2 PN
Note on O103: BOP-2, IP55
Note on Q103: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H104: EtherNet/IP
Note on I104: Базовая панель оператора, IP55
Note on M104: PM230 IP20
Note on N104: CU230P-2 PN
Note on O104: BOP-2, IP55
Note on Q104: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H105: EtherNet/IP
Note on I105: Базовая панель оператора, IP55
Note on M105: PM230 IP20
Note on N105: CU230P-2 PN
Note on O105: BOP-2, IP55
Note on Q105: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D106: Крайний в типоразмере FSC
Note on H106: EtherNet/IP
Note on I106: Базовая панель оператора, IP55
Note on M106: PM230 IP20
Note on N106: CU230P-2 PN
Note on O106: BOP-2, IP55
Note on Q106: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H107: SUB-D
Note on I107: Базовая панель оператора, IP55
Note on M107: PM230 IP20
Note on N107: CU230P-2 DP
Note on O107: BOP-2, IP55
Note on Q107: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H108: SUB-D
Note on I108: Базовая панель оператора, IP55
Note on M108: PM230 IP20
Note on N108: CU230P-2 DP
Note on O108: BOP-2, IP55
Note on Q108: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H109: SUB-D
Note on I109: Базовая панель оператора, IP55
Note on M109: PM230 IP20
Note on N109: CU230P-2 DP
Note on O109: BOP-2, IP55
Note on Q109: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H110: SUB-D
Note on I110: Базовая панель оператора, IP55
Note on M110: PM230 IP20
Note on N110: CU230P-2 DP
Note on O110: BOP-2, IP55
Note on Q110: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H111: SUB-D
Note on I111: Базовая панель оператора, IP55
Note on M111: PM230 IP20
Note on N111: CU230P-2 DP
Note on O111: BOP-2, IP55
Note on Q111: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H112: SUB-D
Note on I112: Базовая панель оператора, IP55
Note on M112: PM230 IP20
Note on N112: CU230P-2 DP
Note on O112: BOP-2, IP55
Note on Q112: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D113: Крайний в типоразмере FSA
Note on H113: SUB-D
Note on I113: Базовая панель оператора, IP55
Note on M113: PM230 IP20
Note on N113: CU230P-2 DP
Note on O113: BOP-2, IP55
Note on Q113: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H114: SUB-D
Note on I114: Базовая панель оператора, IP55
Note on M114: PM230 IP20
Note on N114: CU230P-2 DP
Note on O114: BOP-2, IP55
Note on Q114: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H115: SUB-D
Note on I115: Базовая панель оператора, IP55
Note on M115: PM230 IP20
Note on N115: CU230P-2 DP
Note on O115: BOP-2, IP55
Note on Q115: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D116: Крайний в типоразмере FSB
Note on H116: SUB-D
Note on I116: Базовая панель оператора, IP55
Note on M116: PM230 IP20
Note on N116: CU230P-2 DP
Note on O116: BOP-2, IP55
Note on Q116: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H117: SUB-D
Note on I117: Базовая панель оператора, IP55
Note on M117: PM230 IP20
Note on N117: CU230P-2 DP
Note on O117: BOP-2, IP55
Note on Q117: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H118: SUB-D
Note on I118: Базовая панель оператора, IP55
Note on M118: PM230 IP20
Note on N118: CU230P-2 DP
Note on O118: BOP-2, IP55
Note on Q118: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D119: Крайний в типоразмере FSC
Note on H119: SUB-D
Note on I119: Базовая панель оператора, IP55
Note on M119: PM230 IP20
Note on N119: CU230P-2 DP
Note on O119: BOP-2, IP55
Note on Q119: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H120: SUB-D
Note on I120: Базовая панель оператора, IP55
Note on M120: PM230 IP20
Note on N120: CU230P-2 DP
Note on O120: BOP-2, IP55
Note on Q120: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H121: SUB-D
Note on I121: Базовая панель оператора, IP55
Note on M121: PM230 IP20
Note on N121: CU230P-2 DP
Note on O121: BOP-2, IP55
Note on Q121: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H122: SUB-D
Note on I122: Базовая панель оператора, IP55
Note on M122: PM230 IP20
Note on N122: CU230P-2 DP
Note on O122: BOP-2, IP55
Note on Q122: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H123: SUB-D
Note on I123: Базовая панель оператора, IP55
Note on M123: PM230 IP20
Note on N123: CU230P-2 DP
Note on O123: BOP-2, IP55
Note on Q123: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H124: SUB-D
Note on I124: Базовая панель оператора, IP55
Note on M124: PM230 IP20
Note on N124: CU230P-2 DP
Note on O124: BOP-2, IP55
Note on Q124: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H125: SUB-D
Note on I125: Базовая панель оператора, IP55
Note on M125: PM230 IP20
Note on N125: CU230P-2 DP
Note on O125: BOP-2, IP55
Note on Q125: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D126: Крайний в типоразмере FSA
Note on H126: SUB-D
Note on I126: Базовая панель оператора, IP55
Note on M126: PM230 IP20
Note on N126: CU230P-2 DP
Note on O126: BOP-2, IP55
Note on Q126: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H127: SUB-D
Note on I127: Базовая панель оператора, IP55
Note on M127: PM230 IP20
Note on N127: CU230P-2 DP
Note on O127: BOP-2, IP55
Note on Q127: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H128: SUB-D
Note on I128: Базовая панель оператора, IP55
Note on M128: PM230 IP20
Note on N128: CU230P-2 DP
Note on O128: BOP-2, IP55
Note on Q128: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D129: Крайний в типоразмере FSB
Note on H129: SUB-D
Note on I129: Базовая панель оператора, IP55
Note on M129: PM230 IP20
Note on N129: CU230P-2 DP
Note on O129: BOP-2, IP55
Note on Q129: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H130: SUB-D
Note on I130: Базовая панель оператора, IP55
Note on M130: PM230 IP20
Note on N130: CU230P-2 DP
Note on O130: BOP-2, IP55
Note on Q130: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H131: SUB-D
Note on I131: Базовая панель оператора, IP55
Note on M131: PM230 IP20
Note on N131: CU230P-2 DP
Note on O131: BOP-2, IP55
Note on Q131: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D132: Крайний в типоразмере FSC
Note on H132: SUB-D
Note on I132: Базовая панель оператора, IP55
Note on M132: PM230 IP20
Note on N132: CU230P-2 DP
Note on O132: BOP-2, IP55
Note on Q132: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H133: RS485
Note on I133: Базовая панель оператора, IP55
Note on M133: PM230 IP20
Note on N133: CU230P-2 HVAC
Note on O133: BOP-2, IP55
Note on Q133: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H134: RS485
Note on I134: Базовая панель оператора, IP55
Note on M134: PM230 IP20
Note on N134: CU230P-2 HVAC
Note on O134: BOP-2, IP55
Note on Q134: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H135: RS485
Note on I135: Базовая панель оператора, IP55
Note on M135: PM230 IP20
Note on N135: CU230P-2 HVAC
Note on O135: BOP-2, IP55
Note on Q135: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H136: RS485
Note on I136: Базовая панель оператора, IP55
Note on M136: PM230 IP20
Note on N136: CU230P-2 HVAC
Note on O136: BOP-2, IP55
Note on Q136: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H137: RS485
Note on I137: Базовая панель оператора, IP55
Note on M137: PM230 IP20
Note on N137: CU230P-2 HVAC
Note on O137: BOP-2, IP55
Note on Q137: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H138: RS485
Note on I138: Базовая панель оператора, IP55
Note on M138: PM230 IP20
Note on N138: CU230P-2 HVAC
Note on O138: BOP-2, IP55
Note on Q138: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D139: Крайний в типоразмере FSA
Note on H139: RS485
Note on I139: Базовая панель оператора, IP55
Note on M139: PM230 IP20
Note on N139: CU230P-2 HVAC
Note on O139: BOP-2, IP55
Note on Q139: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H140: RS485
Note on I140: Базовая панель оператора, IP55
Note on M140: PM230 IP20
Note on N140: CU230P-2 HVAC
Note on O140: BOP-2, IP55
Note on Q140: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H141: RS485
Note on I141: Базовая панель оператора, IP55
Note on M141: PM230 IP20
Note on N141: CU230P-2 HVAC
Note on O141: BOP-2, IP55
Note on Q141: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D142: Крайний в типоразмере FSB
Note on H142: RS485
Note on I142: Базовая панель оператора, IP55
Note on M142: PM230 IP20
Note on N142: CU230P-2 HVAC
Note on O142: BOP-2, IP55
Note on Q142: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H143: RS485
Note on I143: Базовая панель оператора, IP55
Note on M143: PM230 IP20
Note on N143: CU230P-2 HVAC
Note on O143: BOP-2, IP55
Note on Q143: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H144: RS485
Note on I144: Базовая панель оператора, IP55
Note on M144: PM230 IP20
Note on N144: CU230P-2 HVAC
Note on O144: BOP-2, IP55
Note on Q144: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D145: Крайний в типоразмере FSC
Note on H145: RS485
Note on I145: Базовая панель оператора, IP55
Note on M145: PM230 IP20
Note on N145: CU230P-2 HVAC
Note on O145: BOP-2, IP55
Note on Q145: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H146: RS485
Note on I146: Базовая панель оператора, IP55
Note on M146: PM230 IP20
Note on N146: CU230P-2 HVAC
Note on O146: BOP-2, IP55
Note on Q146: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H147: RS485
Note on I147: Базовая панель оператора, IP55
Note on M147: PM230 IP20
Note on N147: CU230P-2 HVAC
Note on O147: BOP-2, IP55
Note on Q147: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H148: RS485
Note on I148: Базовая панель оператора, IP55
Note on M148: PM230 IP20
Note on N148: CU230P-2 HVAC
Note on O148: BOP-2, IP55
Note on Q148: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H149: RS485
Note on I149: Базовая панель оператора, IP55
Note on M149: PM230 IP20
Note on N149: CU230P-2 HVAC
Note on O149: BOP-2, IP55
Note on Q149: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H150: RS485
Note on I150: Базовая панель оператора, IP55
Note on M150: PM230 IP20
Note on N150: CU230P-2 HVAC
Note on O150: BOP-2, IP55
Note on Q150: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H151: RS485
Note on I151: Базовая панель оператора, IP55
Note on M151: PM230 IP20
Note on N151: CU230P-2 HVAC
Note on O151: BOP-2, IP55
Note on Q151: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D152: Крайний в типоразмере FSA
Note on H152: RS485
Note on I152: Базовая панель оператора, IP55
Note on M152: PM230 IP20
Note on N152: CU230P-2 HVAC
Note on O152: BOP-2, IP55
Note on Q152: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H153: RS485
Note on I153: Базовая панель оператора, IP55
Note on M153: PM230 IP20
Note on N153: CU230P-2 HVAC
Note on O153: BOP-2, IP55
Note on Q153: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H154: RS485
Note on I154: Базовая панель оператора, IP55
Note on M154: PM230 IP20
Note on N154: CU230P-2 HVAC
Note on O154: BOP-2, IP55
Note on Q154: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D155: Крайний в типоразмере FSB
Note on H155: RS485
Note on I155: Базовая панель оператора, IP55
Note on M155: PM230 IP20
Note on N155: CU230P-2 HVAC
Note on O155: BOP-2, IP55
Note on Q155: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H156: RS485
Note on I156: Базовая панель оператора, IP55
Note on M156: PM230 IP20
Note on N156: CU230P-2 HVAC
Note on O156: BOP-2, IP55
Note on Q156: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H157: RS485
Note on I157: Базовая панель оператора, IP55
Note on M157: PM230 IP20
Note on N157: CU230P-2 HVAC
Note on O157: BOP-2, IP55
Note on Q157: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on D158: Крайний в типоразмере FSC
Note on H158: RS485
Note on I158: Базовая панель оператора, IP55
Note on M158: PM230 IP20
Note on N158: CU230P-2 HVAC
Note on O158: BOP-2, IP55
Note on Q158: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H159: EtherNet/IP
Note on I159: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M159: PM230 IP20
Note on N159: CU230P-2 PN
Note on O159: IOP-2, IP55
Note on H160: EtherNet/IP
Note on I160: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M160: PM230 IP20
Note on N160: CU230P-2 PN
Note on O160: IOP-2, IP55
Note on H161: EtherNet/IP
Note on I161: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M161: PM230 IP20
Note on N161: CU230P-2 PN
Note on O161: IOP-2, IP55
Note on H162: SUB-D
Note on I162: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M162: PM230 IP20
Note on N162: CU230P-2 DP
Note on O162: IOP-2, IP55
Note on H163: SUB-D
Note on I163: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M163: PM230 IP20
Note on N163: CU230P-2 DP
Note on O163: IOP-2, IP55
Note on H164: SUB-D
Note on I164: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M164: PM230 IP20
Note on N164: CU230P-2 DP
Note on O164: IOP-2, IP55
Note on H165: RS485
Note on I165: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M165: PM230 IP20
Note on N165: CU230P-2 HVAC
Note on O165: IOP-2, IP55
Note on H166: RS485
Note on I166: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M166: PM230 IP20
Note on N166: CU230P-2 HVAC
Note on O166: IOP-2, IP55
Note on H167: RS485
Note on I167: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M167: PM230 IP20
Note on N167: CU230P-2 HVAC
Note on O167: IOP-2, IP55
Note on H168: EtherNet/IP
Note on I168: Базовая панель оператора, IP55
Note on M168: PM230 IP20
Note on N168: CU230P-2 PN
Note on O168: BOP-2, IP55
Note on H169: EtherNet/IP
Note on I169: Базовая панель оператора, IP55
Note on M169: PM230 IP20
Note on N169: CU230P-2 PN
Note on O169: BOP-2, IP55
Note on H170: EtherNet/IP
Note on I170: Базовая панель оператора, IP55
Note on M170: PM230 IP20
Note on N170: CU230P-2 PN
Note on O170: BOP-2, IP55
Note on H171: SUB-D
Note on I171: Базовая панель оператора, IP55
Note on M171: PM230 IP20
Note on N171: CU230P-2 DP
Note on O171: BOP-2, IP55
Note on H172: SUB-D
Note on I172: Базовая панель оператора, IP55
Note on M172: PM230 IP20
Note on N172: CU230P-2 DP
Note on O172: BOP-2, IP55
Note on H173: SUB-D
Note on I173: Базовая панель оператора, IP55
Note on M173: PM230 IP20
Note on N173: CU230P-2 DP
Note on O173: BOP-2, IP55
Note on H174: RS485
Note on I174: Базовая панель оператора, IP55
Note on M174: PM230 IP20
Note on N174: CU230P-2 HVAC
Note on O174: BOP-2, IP55
Note on H175: RS485
Note on I175: Базовая панель оператора, IP55
Note on M175: PM230 IP20
Note on N175: CU230P-2 HVAC
Note on O175: BOP-2, IP55
Note on H176: RS485
Note on I176: Базовая панель оператора, IP55
Note on M176: PM230 IP20
Note on N176: CU230P-2 HVAC
Note on O176: BOP-2, IP55
Note on H177: EtherNet/IP
Note on I177: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M177: PM230 IP20
Note on N177: CU230P-2 PN
Note on O177: IOP-2, IP55
Note on H178: EtherNet/IP
Note on I178: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M178: PM230 IP20
Note on N178: CU230P-2 PN
Note on O178: IOP-2, IP55
Note on H179: EtherNet/IP
Note on I179: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M179: PM230 IP20
Note on N179: CU230P-2 PN
Note on O179: IOP-2, IP55
Note on H180: SUB-D
Note on I180: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M180: PM230 IP20
Note on N180: CU230P-2 DP
Note on O180: IOP-2, IP55
Note on H181: SUB-D
Note on I181: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M181: PM230 IP20
Note on N181: CU230P-2 DP
Note on O181: IOP-2, IP55
Note on H182: SUB-D
Note on I182: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M182: PM230 IP20
Note on N182: CU230P-2 DP
Note on O182: IOP-2, IP55
Note on H183: RS485
Note on I183: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M183: PM230 IP20
Note on N183: CU230P-2 HVAC
Note on O183: IOP-2, IP55
Note on H184: RS485
Note on I184: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M184: PM230 IP20
Note on N184: CU230P-2 HVAC
Note on O184: IOP-2, IP55
Note on H185: RS485
Note on I185: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M185: PM230 IP20
Note on N185: CU230P-2 HVAC
Note on O185: IOP-2, IP55
Note on H186: EtherNet/IP
Note on I186: Базовая панель оператора, IP55
Note on M186: PM230 IP20
Note on N186: CU230P-2 PN
Note on O186: BOP-2, IP55
Note on H187: EtherNet/IP
Note on I187: Базовая панель оператора, IP55
Note on M187: PM230 IP20
Note on N187: CU230P-2 PN
Note on O187: BOP-2, IP55
Note on H188: EtherNet/IP
Note on I188: Базовая панель оператора, IP55
Note on M188: PM230 IP20
Note on N188: CU230P-2 PN
Note on O188: BOP-2, IP55
Note on H189: SUB-D
Note on I189: Базовая панель оператора, IP55
Note on M189: PM230 IP20
Note on N189: CU230P-2 DP
Note on O189: BOP-2, IP55
Note on H190: SUB-D
Note on I190: Базовая панель оператора, IP55
Note on M190: PM230 IP20
Note on N190: CU230P-2 DP
Note on O190: BOP-2, IP55
Note on H191: SUB-D
Note on I191: Базовая панель оператора, IP55
Note on M191: PM230 IP20
Note on N191: CU230P-2 DP
Note on O191: BOP-2, IP55
Note on H192: RS485
Note on I192: Базовая панель оператора, IP55
Note on M192: PM230 IP20
Note on N192: CU230P-2 HVAC
Note on O192: BOP-2, IP55
Note on H193: RS485
Note on I193: Базовая панель оператора, IP55
Note on M193: PM230 IP20
Note on N193: CU230P-2 HVAC
Note on O193: BOP-2, IP55
Note on H194: RS485
Note on I194: Базовая панель оператора, IP55
Note on M194: PM230 IP20
Note on N194: CU230P-2 HVAC
Note on O194: BOP-2, IP55
Note on H195: EtherNet/IP
Note on I195: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M195: PM230 IP55
Note on N195: CU230P-2 PN
Note on O195: IOP-2, IP55
Note on Q195: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H196: EtherNet/IP
Note on I196: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M196: PM230 IP55
Note on N196: CU230P-2 PN
Note on O196: IOP-2, IP55
Note on Q196: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H197: EtherNet/IP
Note on I197: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M197: PM230 IP55
Note on N197: CU230P-2 PN
Note on O197: IOP-2, IP55
Note on Q197: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H198: EtherNet/IP
Note on I198: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M198: PM230 IP55
Note on N198: CU230P-2 PN
Note on O198: IOP-2, IP55
Note on Q198: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H199: EtherNet/IP
Note on I199: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M199: PM230 IP55
Note on N199: CU230P-2 PN
Note on O199: IOP-2, IP55
Note on Q199: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H200: EtherNet/IP
Note on I200: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M200: PM230 IP55
Note on N200: CU230P-2 PN
Note on O200: IOP-2, IP55
Note on Q200: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H201: EtherNet/IP
Note on I201: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M201: PM230 IP55
Note on N201: CU230P-2 PN
Note on O201: IOP-2, IP55
Note on Q201: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H202: EtherNet/IP
Note on I202: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M202: PM230 IP55
Note on N202: CU230P-2 PN
Note on O202: IOP-2, IP55
Note on Q202: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H203: EtherNet/IP
Note on I203: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M203: PM230 IP55
Note on N203: CU230P-2 PN
Note on O203: IOP-2, IP55
Note on Q203: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H204: EtherNet/IP
Note on I204: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M204: PM230 IP55
Note on N204: CU230P-2 PN
Note on O204: IOP-2, IP55
Note on Q204: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H205: EtherNet/IP
Note on I205: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M205: PM230 IP55
Note on N205: CU230P-2 PN
Note on O205: IOP-2, IP55
Note on Q205: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H206: EtherNet/IP
Note on I206: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M206: PM230 IP55
Note on N206: CU230P-2 PN
Note on O206: IOP-2, IP55
Note on Q206: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H207: EtherNet/IP
Note on I207: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M207: PM230 IP55
Note on N207: CU230P-2 PN
Note on O207: IOP-2, IP55
Note on Q207: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H208: EtherNet/IP
Note on I208: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M208: PM230 IP55
Note on N208: CU230P-2 PN
Note on O208: IOP-2, IP55
Note on Q208: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H209: EtherNet/IP
Note on I209: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M209: PM230 IP55
Note on N209: CU230P-2 PN
Note on O209: IOP-2, IP55
Note on Q209: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H210: EtherNet/IP
Note on I210: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M210: PM230 IP55
Note on N210: CU230P-2 PN
Note on O210: IOP-2, IP55
Note on Q210: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R210: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H211: EtherNet/IP
Note on I211: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M211: PM230 IP55
Note on N211: CU230P-2 PN
Note on O211: IOP-2, IP55
Note on Q211: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R211: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H212: EtherNet/IP
Note on I212: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M212: PM230 IP55
Note on N212: CU230P-2 PN
Note on O212: IOP-2, IP55
Note on Q212: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R212: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H213: EtherNet/IP
Note on I213: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M213: PM230 IP55
Note on N213: CU230P-2 PN
Note on O213: IOP-2, IP55
Note on Q213: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R213: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H214: EtherNet/IP
Note on I214: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M214: PM230 IP55
Note on N214: CU230P-2 PN
Note on O214: IOP-2, IP55
Note on Q214: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R214: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H215: SUB-D
Note on I215: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M215: PM230 IP55
Note on N215: CU230P-2 DP
Note on O215: IOP-2, IP55
Note on Q215: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H216: SUB-D
Note on I216: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M216: PM230 IP55
Note on N216: CU230P-2 DP
Note on O216: IOP-2, IP55
Note on Q216: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H217: SUB-D
Note on I217: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M217: PM230 IP55
Note on N217: CU230P-2 DP
Note on O217: IOP-2, IP55
Note on Q217: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H218: SUB-D
Note on I218: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M218: PM230 IP55
Note on N218: CU230P-2 DP
Note on O218: IOP-2, IP55
Note on Q218: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H219: SUB-D
Note on I219: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M219: PM230 IP55
Note on N219: CU230P-2 DP
Note on O219: IOP-2, IP55
Note on Q219: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H220: SUB-D
Note on I220: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M220: PM230 IP55
Note on N220: CU230P-2 DP
Note on O220: IOP-2, IP55
Note on Q220: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H221: SUB-D
Note on I221: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M221: PM230 IP55
Note on N221: CU230P-2 DP
Note on O221: IOP-2, IP55
Note on Q221: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H222: SUB-D
Note on I222: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M222: PM230 IP55
Note on N222: CU230P-2 DP
Note on O222: IOP-2, IP55
Note on Q222: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H223: SUB-D
Note on I223: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M223: PM230 IP55
Note on N223: CU230P-2 DP
Note on O223: IOP-2, IP55
Note on Q223: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H224: SUB-D
Note on I224: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M224: PM230 IP55
Note on N224: CU230P-2 DP
Note on O224: IOP-2, IP55
Note on Q224: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H225: SUB-D
Note on I225: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M225: PM230 IP55
Note on N225: CU230P-2 DP
Note on O225: IOP-2, IP55
Note on Q225: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H226: SUB-D
Note on I226: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M226: PM230 IP55
Note on N226: CU230P-2 DP
Note on O226: IOP-2, IP55
Note on Q226: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H227: SUB-D
Note on I227: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M227: PM230 IP55
Note on N227: CU230P-2 DP
Note on O227: IOP-2, IP55
Note on Q227: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H228: SUB-D
Note on I228: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M228: PM230 IP55
Note on N228: CU230P-2 DP
Note on O228: IOP-2, IP55
Note on Q228: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H229: SUB-D
Note on I229: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M229: PM230 IP55
Note on N229: CU230P-2 DP
Note on O229: IOP-2, IP55
Note on Q229: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H230: SUB-D
Note on I230: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M230: PM230 IP55
Note on N230: CU230P-2 DP
Note on O230: IOP-2, IP55
Note on Q230: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R230: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H231: SUB-D
Note on I231: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M231: PM230 IP55
Note on N231: CU230P-2 DP
Note on O231: IOP-2, IP55
Note on Q231: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R231: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H232: SUB-D
Note on I232: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M232: PM230 IP55
Note on N232: CU230P-2 DP
Note on O232: IOP-2, IP55
Note on Q232: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R232: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H233: SUB-D
Note on I233: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M233: PM230 IP55
Note on N233: CU230P-2 DP
Note on O233: IOP-2, IP55
Note on Q233: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R233: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H234: SUB-D
Note on I234: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M234: PM230 IP55
Note on N234: CU230P-2 DP
Note on O234: IOP-2, IP55
Note on Q234: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R234: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H235: RS485
Note on I235: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M235: PM230 IP55
Note on N235: CU230P-2 HVAC
Note on O235: IOP-2, IP55
Note on Q235: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H236: RS485
Note on I236: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M236: PM230 IP55
Note on N236: CU230P-2 HVAC
Note on O236: IOP-2, IP55
Note on Q236: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H237: RS485
Note on I237: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M237: PM230 IP55
Note on N237: CU230P-2 HVAC
Note on O237: IOP-2, IP55
Note on Q237: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H238: RS485
Note on I238: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M238: PM230 IP55
Note on N238: CU230P-2 HVAC
Note on O238: IOP-2, IP55
Note on Q238: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H239: RS485
Note on I239: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M239: PM230 IP55
Note on N239: CU230P-2 HVAC
Note on O239: IOP-2, IP55
Note on Q239: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H240: RS485
Note on I240: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M240: PM230 IP55
Note on N240: CU230P-2 HVAC
Note on O240: IOP-2, IP55
Note on Q240: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H241: RS485
Note on I241: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M241: PM230 IP55
Note on N241: CU230P-2 HVAC
Note on O241: IOP-2, IP55
Note on Q241: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H242: RS485
Note on I242: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M242: PM230 IP55
Note on N242: CU230P-2 HVAC
Note on O242: IOP-2, IP55
Note on Q242: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H243: RS485
Note on I243: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M243: PM230 IP55
Note on N243: CU230P-2 HVAC
Note on O243: IOP-2, IP55
Note on Q243: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H244: RS485
Note on I244: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M244: PM230 IP55
Note on N244: CU230P-2 HVAC
Note on O244: IOP-2, IP55
Note on Q244: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H245: RS485
Note on I245: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M245: PM230 IP55
Note on N245: CU230P-2 HVAC
Note on O245: IOP-2, IP55
Note on Q245: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H246: RS485
Note on I246: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M246: PM230 IP55
Note on N246: CU230P-2 HVAC
Note on O246: IOP-2, IP55
Note on Q246: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H247: RS485
Note on I247: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M247: PM230 IP55
Note on N247: CU230P-2 HVAC
Note on O247: IOP-2, IP55
Note on Q247: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H248: RS485
Note on I248: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M248: PM230 IP55
Note on N248: CU230P-2 HVAC
Note on O248: IOP-2, IP55
Note on Q248: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H249: RS485
Note on I249: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M249: PM230 IP55
Note on N249: CU230P-2 HVAC
Note on O249: IOP-2, IP55
Note on Q249: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H250: RS485
Note on I250: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M250: PM230 IP55
Note on N250: CU230P-2 HVAC
Note on O250: IOP-2, IP55
Note on Q250: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R250: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H251: RS485
Note on I251: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M251: PM230 IP55
Note on N251: CU230P-2 HVAC
Note on O251: IOP-2, IP55
Note on Q251: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R251: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H252: RS485
Note on I252: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M252: PM230 IP55
Note on N252: CU230P-2 HVAC
Note on O252: IOP-2, IP55
Note on Q252: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R252: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H253: RS485
Note on I253: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M253: PM230 IP55
Note on N253: CU230P-2 HVAC
Note on O253: IOP-2, IP55
Note on Q253: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R253: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H254: RS485
Note on I254: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M254: PM230 IP55
Note on N254: CU230P-2 HVAC
Note on O254: IOP-2, IP55
Note on Q254: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R254: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H255: EtherNet/IP
Note on I255: Базовая панель оператора, IP55
Note on M255: PM230 IP55
Note on N255: CU230P-2 PN
Note on O255: BOP-2, IP55
Note on Q255: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H256: EtherNet/IP
Note on I256: Базовая панель оператора, IP55
Note on M256: PM230 IP55
Note on N256: CU230P-2 PN
Note on O256: BOP-2, IP55
Note on Q256: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H257: EtherNet/IP
Note on I257: Базовая панель оператора, IP55
Note on M257: PM230 IP55
Note on N257: CU230P-2 PN
Note on O257: BOP-2, IP55
Note on Q257: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H258: EtherNet/IP
Note on I258: Базовая панель оператора, IP55
Note on M258: PM230 IP55
Note on N258: CU230P-2 PN
Note on O258: BOP-2, IP55
Note on Q258: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H259: EtherNet/IP
Note on I259: Базовая панель оператора, IP55
Note on M259: PM230 IP55
Note on N259: CU230P-2 PN
Note on O259: BOP-2, IP55
Note on Q259: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H260: EtherNet/IP
Note on I260: Базовая панель оператора, IP55
Note on M260: PM230 IP55
Note on N260: CU230P-2 PN
Note on O260: BOP-2, IP55
Note on Q260: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H261: EtherNet/IP
Note on I261: Базовая панель оператора, IP55
Note on M261: PM230 IP55
Note on N261: CU230P-2 PN
Note on O261: BOP-2, IP55
Note on Q261: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H262: EtherNet/IP
Note on I262: Базовая панель оператора, IP55
Note on M262: PM230 IP55
Note on N262: CU230P-2 PN
Note on O262: BOP-2, IP55
Note on Q262: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H263: EtherNet/IP
Note on I263: Базовая панель оператора, IP55
Note on M263: PM230 IP55
Note on N263: CU230P-2 PN
Note on O263: BOP-2, IP55
Note on Q263: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H264: EtherNet/IP
Note on I264: Базовая панель оператора, IP55
Note on M264: PM230 IP55
Note on N264: CU230P-2 PN
Note on O264: BOP-2, IP55
Note on Q264: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H265: EtherNet/IP
Note on I265: Базовая панель оператора, IP55
Note on M265: PM230 IP55
Note on N265: CU230P-2 PN
Note on O265: BOP-2, IP55
Note on Q265: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H266: EtherNet/IP
Note on I266: Базовая панель оператора, IP55
Note on M266: PM230 IP55
Note on N266: CU230P-2 PN
Note on O266: BOP-2, IP55
Note on Q266: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H267: EtherNet/IP
Note on I267: Базовая панель оператора, IP55
Note on M267: PM230 IP55
Note on N267: CU230P-2 PN
Note on O267: BOP-2, IP55
Note on Q267: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H268: EtherNet/IP
Note on I268: Базовая панель оператора, IP55
Note on M268: PM230 IP55
Note on N268: CU230P-2 PN
Note on O268: BOP-2, IP55
Note on Q268: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H269: EtherNet/IP
Note on I269: Базовая панель оператора, IP55
Note on M269: PM230 IP55
Note on N269: CU230P-2 PN
Note on O269: BOP-2, IP55
Note on Q269: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H270: EtherNet/IP
Note on I270: Базовая панель оператора, IP55
Note on M270: PM230 IP55
Note on N270: CU230P-2 PN
Note on O270: BOP-2, IP55
Note on Q270: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R270: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H271: EtherNet/IP
Note on I271: Базовая панель оператора, IP55
Note on M271: PM230 IP55
Note on N271: CU230P-2 PN
Note on O271: BOP-2, IP55
Note on Q271: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R271: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H272: EtherNet/IP
Note on I272: Базовая панель оператора, IP55
Note on M272: PM230 IP55
Note on N272: CU230P-2 PN
Note on O272: BOP-2, IP55
Note on Q272: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R272: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H273: EtherNet/IP
Note on I273: Базовая панель оператора, IP55
Note on M273: PM230 IP55
Note on N273: CU230P-2 PN
Note on O273: BOP-2, IP55
Note on Q273: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R273: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H274: EtherNet/IP
Note on I274: Базовая панель оператора, IP55
Note on M274: PM230 IP55
Note on N274: CU230P-2 PN
Note on O274: BOP-2, IP55
Note on Q274: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R274: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H275: SUB-D
Note on I275: Базовая панель оператора, IP55
Note on M275: PM230 IP55
Note on N275: CU230P-2 DP
Note on O275: BOP-2, IP55
Note on Q275: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H276: SUB-D
Note on I276: Базовая панель оператора, IP55
Note on M276: PM230 IP55
Note on N276: CU230P-2 DP
Note on O276: BOP-2, IP55
Note on Q276: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H277: SUB-D
Note on I277: Базовая панель оператора, IP55
Note on M277: PM230 IP55
Note on N277: CU230P-2 DP
Note on O277: BOP-2, IP55
Note on Q277: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H278: SUB-D
Note on I278: Базовая панель оператора, IP55
Note on M278: PM230 IP55
Note on N278: CU230P-2 DP
Note on O278: BOP-2, IP55
Note on Q278: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H279: SUB-D
Note on I279: Базовая панель оператора, IP55
Note on M279: PM230 IP55
Note on N279: CU230P-2 DP
Note on O279: BOP-2, IP55
Note on Q279: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H280: SUB-D
Note on I280: Базовая панель оператора, IP55
Note on M280: PM230 IP55
Note on N280: CU230P-2 DP
Note on O280: BOP-2, IP55
Note on Q280: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H281: SUB-D
Note on I281: Базовая панель оператора, IP55
Note on M281: PM230 IP55
Note on N281: CU230P-2 DP
Note on O281: BOP-2, IP55
Note on Q281: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H282: SUB-D
Note on I282: Базовая панель оператора, IP55
Note on M282: PM230 IP55
Note on N282: CU230P-2 DP
Note on O282: BOP-2, IP55
Note on Q282: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H283: SUB-D
Note on I283: Базовая панель оператора, IP55
Note on M283: PM230 IP55
Note on N283: CU230P-2 DP
Note on O283: BOP-2, IP55
Note on Q283: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H284: SUB-D
Note on I284: Базовая панель оператора, IP55
Note on M284: PM230 IP55
Note on N284: CU230P-2 DP
Note on O284: BOP-2, IP55
Note on Q284: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H285: SUB-D
Note on I285: Базовая панель оператора, IP55
Note on M285: PM230 IP55
Note on N285: CU230P-2 DP
Note on O285: BOP-2, IP55
Note on Q285: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H286: SUB-D
Note on I286: Базовая панель оператора, IP55
Note on M286: PM230 IP55
Note on N286: CU230P-2 DP
Note on O286: BOP-2, IP55
Note on Q286: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H287: SUB-D
Note on I287: Базовая панель оператора, IP55
Note on M287: PM230 IP55
Note on N287: CU230P-2 DP
Note on O287: BOP-2, IP55
Note on Q287: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H288: SUB-D
Note on I288: Базовая панель оператора, IP55
Note on M288: PM230 IP55
Note on N288: CU230P-2 DP
Note on O288: BOP-2, IP55
Note on Q288: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H289: SUB-D
Note on I289: Базовая панель оператора, IP55
Note on M289: PM230 IP55
Note on N289: CU230P-2 DP
Note on O289: BOP-2, IP55
Note on Q289: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H290: SUB-D
Note on I290: Базовая панель оператора, IP55
Note on M290: PM230 IP55
Note on N290: CU230P-2 DP
Note on O290: BOP-2, IP55
Note on Q290: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R290: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H291: SUB-D
Note on I291: Базовая панель оператора, IP55
Note on M291: PM230 IP55
Note on N291: CU230P-2 DP
Note on O291: BOP-2, IP55
Note on Q291: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R291: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H292: SUB-D
Note on I292: Базовая панель оператора, IP55
Note on M292: PM230 IP55
Note on N292: CU230P-2 DP
Note on O292: BOP-2, IP55
Note on Q292: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R292: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H293: SUB-D
Note on I293: Базовая панель оператора, IP55
Note on M293: PM230 IP55
Note on N293: CU230P-2 DP
Note on O293: BOP-2, IP55
Note on Q293: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R293: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H294: SUB-D
Note on I294: Базовая панель оператора, IP55
Note on M294: PM230 IP55
Note on N294: CU230P-2 DP
Note on O294: BOP-2, IP55
Note on Q294: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R294: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H295: RS485
Note on I295: Базовая панель оператора, IP55
Note on M295: PM230 IP55
Note on N295: CU230P-2 HVAC
Note on O295: BOP-2, IP55
Note on Q295: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H296: RS485
Note on I296: Базовая панель оператора, IP55
Note on M296: PM230 IP55
Note on N296: CU230P-2 HVAC
Note on O296: BOP-2, IP55
Note on Q296: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H297: RS485
Note on I297: Базовая панель оператора, IP55
Note on M297: PM230 IP55
Note on N297: CU230P-2 HVAC
Note on O297: BOP-2, IP55
Note on Q297: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H298: RS485
Note on I298: Базовая панель оператора, IP55
Note on M298: PM230 IP55
Note on N298: CU230P-2 HVAC
Note on O298: BOP-2, IP55
Note on Q298: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H299: RS485
Note on I299: Базовая панель оператора, IP55
Note on M299: PM230 IP55
Note on N299: CU230P-2 HVAC
Note on O299: BOP-2, IP55
Note on Q299: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H300: RS485
Note on I300: Базовая панель оператора, IP55
Note on M300: PM230 IP55
Note on N300: CU230P-2 HVAC
Note on O300: BOP-2, IP55
Note on Q300: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H301: RS485
Note on I301: Базовая панель оператора, IP55
Note on M301: PM230 IP55
Note on N301: CU230P-2 HVAC
Note on O301: BOP-2, IP55
Note on Q301: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H302: RS485
Note on I302: Базовая панель оператора, IP55
Note on M302: PM230 IP55
Note on N302: CU230P-2 HVAC
Note on O302: BOP-2, IP55
Note on Q302: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H303: RS485
Note on I303: Базовая панель оператора, IP55
Note on M303: PM230 IP55
Note on N303: CU230P-2 HVAC
Note on O303: BOP-2, IP55
Note on Q303: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H304: RS485
Note on I304: Базовая панель оператора, IP55
Note on M304: PM230 IP55
Note on N304: CU230P-2 HVAC
Note on O304: BOP-2, IP55
Note on Q304: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H305: RS485
Note on I305: Базовая панель оператора, IP55
Note on M305: PM230 IP55
Note on N305: CU230P-2 HVAC
Note on O305: BOP-2, IP55
Note on Q305: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H306: RS485
Note on I306: Базовая панель оператора, IP55
Note on M306: PM230 IP55
Note on N306: CU230P-2 HVAC
Note on O306: BOP-2, IP55
Note on Q306: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H307: RS485
Note on I307: Базовая панель оператора, IP55
Note on M307: PM230 IP55
Note on N307: CU230P-2 HVAC
Note on O307: BOP-2, IP55
Note on Q307: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H308: RS485
Note on I308: Базовая панель оператора, IP55
Note on M308: PM230 IP55
Note on N308: CU230P-2 HVAC
Note on O308: BOP-2, IP55
Note on Q308: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H309: RS485
Note on I309: Базовая панель оператора, IP55
Note on M309: PM230 IP55
Note on N309: CU230P-2 HVAC
Note on O309: BOP-2, IP55
Note on Q309: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H310: RS485
Note on I310: Базовая панель оператора, IP55
Note on M310: PM230 IP55
Note on N310: CU230P-2 HVAC
Note on O310: BOP-2, IP55
Note on Q310: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R310: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H311: RS485
Note on I311: Базовая панель оператора, IP55
Note on M311: PM230 IP55
Note on N311: CU230P-2 HVAC
Note on O311: BOP-2, IP55
Note on Q311: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R311: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H312: RS485
Note on I312: Базовая панель оператора, IP55
Note on M312: PM230 IP55
Note on N312: CU230P-2 HVAC
Note on O312: BOP-2, IP55
Note on Q312: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R312: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H313: RS485
Note on I313: Базовая панель оператора, IP55
Note on M313: PM230 IP55
Note on N313: CU230P-2 HVAC
Note on O313: BOP-2, IP55
Note on Q313: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R313: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H314: RS485
Note on I314: Базовая панель оператора, IP55
Note on M314: PM230 IP55
Note on N314: CU230P-2 HVAC
Note on O314: BOP-2, IP55
Note on Q314: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R314: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H315: EtherNet/IP
Note on I315: Степень защиты IP55
Note on M315: PM230 IP55
Note on N315: CU230P-2 PN
Note on O315: BOP-2, IP55
Note on Q315: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H316: EtherNet/IP
Note on I316: Степень защиты IP55
Note on M316: PM230 IP55
Note on N316: CU230P-2 PN
Note on O316: BOP-2, IP55
Note on Q316: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H317: EtherNet/IP
Note on I317: Степень защиты IP55
Note on M317: PM230 IP55
Note on N317: CU230P-2 PN
Note on O317: BOP-2, IP55
Note on Q317: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H318: EtherNet/IP
Note on I318: Степень защиты IP55
Note on M318: PM230 IP55
Note on N318: CU230P-2 PN
Note on O318: BOP-2, IP55
Note on Q318: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H319: EtherNet/IP
Note on I319: Степень защиты IP55
Note on M319: PM230 IP55
Note on N319: CU230P-2 PN
Note on O319: BOP-2, IP55
Note on Q319: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H320: EtherNet/IP
Note on I320: Степень защиты IP55
Note on M320: PM230 IP55
Note on N320: CU230P-2 PN
Note on O320: BOP-2, IP55
Note on Q320: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H321: EtherNet/IP
Note on I321: Степень защиты IP55
Note on M321: PM230 IP55
Note on N321: CU230P-2 PN
Note on O321: BOP-2, IP55
Note on Q321: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H322: EtherNet/IP
Note on I322: Степень защиты IP55
Note on M322: PM230 IP55
Note on N322: CU230P-2 PN
Note on O322: BOP-2, IP55
Note on Q322: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H323: EtherNet/IP
Note on I323: Степень защиты IP55
Note on M323: PM230 IP55
Note on N323: CU230P-2 PN
Note on O323: BOP-2, IP55
Note on Q323: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H324: EtherNet/IP
Note on I324: Степень защиты IP55
Note on M324: PM230 IP55
Note on N324: CU230P-2 PN
Note on O324: BOP-2, IP55
Note on Q324: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H325: EtherNet/IP
Note on I325: Степень защиты IP55
Note on M325: PM230 IP55
Note on N325: CU230P-2 PN
Note on O325: BOP-2, IP55
Note on Q325: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H326: EtherNet/IP
Note on I326: Степень защиты IP55
Note on M326: PM230 IP55
Note on N326: CU230P-2 PN
Note on O326: BOP-2, IP55
Note on Q326: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H327: EtherNet/IP
Note on I327: Степень защиты IP55
Note on M327: PM230 IP55
Note on N327: CU230P-2 PN
Note on O327: BOP-2, IP55
Note on Q327: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H328: EtherNet/IP
Note on I328: Степень защиты IP55
Note on M328: PM230 IP55
Note on N328: CU230P-2 PN
Note on O328: BOP-2, IP55
Note on Q328: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H329: EtherNet/IP
Note on I329: Степень защиты IP55
Note on M329: PM230 IP55
Note on N329: CU230P-2 PN
Note on O329: BOP-2, IP55
Note on Q329: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H330: EtherNet/IP
Note on I330: Степень защиты IP55
Note on M330: PM230 IP55
Note on N330: CU230P-2 PN
Note on O330: BOP-2, IP55
Note on Q330: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R330: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H331: EtherNet/IP
Note on I331: Степень защиты IP55
Note on M331: PM230 IP55
Note on N331: CU230P-2 PN
Note on O331: BOP-2, IP55
Note on Q331: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R331: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H332: EtherNet/IP
Note on I332: Степень защиты IP55
Note on M332: PM230 IP55
Note on N332: CU230P-2 PN
Note on O332: BOP-2, IP55
Note on Q332: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R332: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H333: EtherNet/IP
Note on I333: Степень защиты IP55
Note on M333: PM230 IP55
Note on N333: CU230P-2 PN
Note on O333: BOP-2, IP55
Note on Q333: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R333: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H334: EtherNet/IP
Note on I334: Степень защиты IP55
Note on M334: PM230 IP55
Note on N334: CU230P-2 PN
Note on O334: BOP-2, IP55
Note on Q334: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R334: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H335: EtherNet/IP
Note on I335: Степень защиты IP55
Note on M335: PM230 IP55
Note on N335: CU230P-2 DP
Note on O335: BOP-2, IP55
Note on Q335: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H336: EtherNet/IP
Note on I336: Степень защиты IP55
Note on M336: PM230 IP55
Note on N336: CU230P-2 DP
Note on O336: BOP-2, IP55
Note on Q336: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H337: EtherNet/IP
Note on I337: Степень защиты IP55
Note on M337: PM230 IP55
Note on N337: CU230P-2 DP
Note on O337: BOP-2, IP55
Note on Q337: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H338: EtherNet/IP
Note on I338: Степень защиты IP55
Note on M338: PM230 IP55
Note on N338: CU230P-2 DP
Note on O338: BOP-2, IP55
Note on Q338: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H339: EtherNet/IP
Note on I339: Степень защиты IP55
Note on M339: PM230 IP55
Note on N339: CU230P-2 DP
Note on O339: BOP-2, IP55
Note on Q339: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H340: EtherNet/IP
Note on I340: Степень защиты IP55
Note on M340: PM230 IP55
Note on N340: CU230P-2 DP
Note on O340: BOP-2, IP55
Note on Q340: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H341: EtherNet/IP
Note on I341: Степень защиты IP55
Note on M341: PM230 IP55
Note on N341: CU230P-2 DP
Note on O341: BOP-2, IP55
Note on Q341: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H342: EtherNet/IP
Note on I342: Степень защиты IP55
Note on M342: PM230 IP55
Note on N342: CU230P-2 DP
Note on O342: BOP-2, IP55
Note on Q342: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H343: EtherNet/IP
Note on I343: Степень защиты IP55
Note on M343: PM230 IP55
Note on N343: CU230P-2 DP
Note on O343: BOP-2, IP55
Note on Q343: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H344: EtherNet/IP
Note on I344: Степень защиты IP55
Note on M344: PM230 IP55
Note on N344: CU230P-2 DP
Note on O344: BOP-2, IP55
Note on Q344: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H345: EtherNet/IP
Note on I345: Степень защиты IP55
Note on M345: PM230 IP55
Note on N345: CU230P-2 DP
Note on O345: BOP-2, IP55
Note on Q345: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H346: EtherNet/IP
Note on I346: Степень защиты IP55
Note on M346: PM230 IP55
Note on N346: CU230P-2 DP
Note on O346: BOP-2, IP55
Note on Q346: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H347: EtherNet/IP
Note on I347: Степень защиты IP55
Note on M347: PM230 IP55
Note on N347: CU230P-2 DP
Note on O347: BOP-2, IP55
Note on Q347: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H348: EtherNet/IP
Note on I348: Степень защиты IP55
Note on M348: PM230 IP55
Note on N348: CU230P-2 DP
Note on O348: BOP-2, IP55
Note on Q348: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H349: EtherNet/IP
Note on I349: Степень защиты IP55
Note on M349: PM230 IP55
Note on N349: CU230P-2 DP
Note on O349: BOP-2, IP55
Note on Q349: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H350: EtherNet/IP
Note on I350: Степень защиты IP55
Note on M350: PM230 IP55
Note on N350: CU230P-2 DP
Note on O350: BOP-2, IP55
Note on Q350: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R350: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H351: EtherNet/IP
Note on I351: Степень защиты IP55
Note on M351: PM230 IP55
Note on N351: CU230P-2 DP
Note on O351: BOP-2, IP55
Note on Q351: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R351: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H352: EtherNet/IP
Note on I352: Степень защиты IP55
Note on M352: PM230 IP55
Note on N352: CU230P-2 DP
Note on O352: BOP-2, IP55
Note on Q352: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R352: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H353: EtherNet/IP
Note on I353: Степень защиты IP55
Note on M353: PM230 IP55
Note on N353: CU230P-2 DP
Note on O353: BOP-2, IP55
Note on Q353: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R353: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H354: EtherNet/IP
Note on I354: Степень защиты IP55
Note on M354: PM230 IP55
Note on N354: CU230P-2 DP
Note on O354: BOP-2, IP55
Note on Q354: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R354: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H355: RS485
Note on I355: Степень защиты IP55
Note on M355: PM230 IP55
Note on N355: CU230P-2 HVAC
Note on O355: BOP-2, IP55
Note on Q355: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H356: RS485
Note on I356: Степень защиты IP55
Note on M356: PM230 IP55
Note on N356: CU230P-2 HVAC
Note on O356: BOP-2, IP55
Note on Q356: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H357: RS485
Note on I357: Степень защиты IP55
Note on M357: PM230 IP55
Note on N357: CU230P-2 HVAC
Note on O357: BOP-2, IP55
Note on Q357: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H358: RS485
Note on I358: Степень защиты IP55
Note on M358: PM230 IP55
Note on N358: CU230P-2 HVAC
Note on O358: BOP-2, IP55
Note on Q358: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H359: RS485
Note on I359: Степень защиты IP55
Note on M359: PM230 IP55
Note on N359: CU230P-2 HVAC
Note on O359: BOP-2, IP55
Note on Q359: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H360: RS485
Note on I360: Степень защиты IP55
Note on M360: PM230 IP55
Note on N360: CU230P-2 HVAC
Note on O360: BOP-2, IP55
Note on Q360: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H361: RS485
Note on I361: Степень защиты IP55
Note on M361: PM230 IP55
Note on N361: CU230P-2 HVAC
Note on O361: BOP-2, IP55
Note on Q361: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H362: RS485
Note on I362: Степень защиты IP55
Note on M362: PM230 IP55
Note on N362: CU230P-2 HVAC
Note on O362: BOP-2, IP55
Note on Q362: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H363: RS485
Note on I363: Степень защиты IP55
Note on M363: PM230 IP55
Note on N363: CU230P-2 HVAC
Note on O363: BOP-2, IP55
Note on Q363: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H364: RS485
Note on I364: Степень защиты IP55
Note on M364: PM230 IP55
Note on N364: CU230P-2 HVAC
Note on O364: BOP-2, IP55
Note on Q364: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H365: RS485
Note on I365: Степень защиты IP55
Note on M365: PM230 IP55
Note on N365: CU230P-2 HVAC
Note on O365: BOP-2, IP55
Note on Q365: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H366: RS485
Note on I366: Степень защиты IP55
Note on M366: PM230 IP55
Note on N366: CU230P-2 HVAC
Note on O366: BOP-2, IP55
Note on Q366: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H367: RS485
Note on I367: Степень защиты IP55
Note on M367: PM230 IP55
Note on N367: CU230P-2 HVAC
Note on O367: BOP-2, IP55
Note on Q367: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H368: RS485
Note on I368: Степень защиты IP55
Note on M368: PM230 IP55
Note on N368: CU230P-2 HVAC
Note on O368: BOP-2, IP55
Note on Q368: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H369: RS485
Note on I369: Степень защиты IP55
Note on M369: PM230 IP55
Note on N369: CU230P-2 HVAC
Note on O369: BOP-2, IP55
Note on Q369: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H370: RS485
Note on I370: Степень защиты IP55
Note on M370: PM230 IP55
Note on N370: CU230P-2 HVAC
Note on O370: BOP-2, IP55
Note on Q370: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R370: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H371: RS485
Note on I371: Степень защиты IP55
Note on M371: PM230 IP55
Note on N371: CU230P-2 HVAC
Note on O371: BOP-2, IP55
Note on Q371: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R371: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H372: RS485
Note on I372: Степень защиты IP55
Note on M372: PM230 IP55
Note on N372: CU230P-2 HVAC
Note on O372: BOP-2, IP55
Note on Q372: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R372: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H373: RS485
Note on I373: Степень защиты IP55
Note on M373: PM230 IP55
Note on N373: CU230P-2 HVAC
Note on O373: BOP-2, IP55
Note on Q373: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R373: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H374: RS485
Note on I374: Степень защиты IP55
Note on M374: PM230 IP55
Note on N374: CU230P-2 HVAC
Note on O374: BOP-2, IP55
Note on Q374: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R374: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H375: EtherNet/IP
Note on I375: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M375: PM230 IP55
Note on N375: CU230P-2 PN
Note on O375: IOP-2, IP55
Note on Q375: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H376: EtherNet/IP
Note on I376: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M376: PM230 IP55
Note on N376: CU230P-2 PN
Note on O376: IOP-2, IP55
Note on Q376: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H377: EtherNet/IP
Note on I377: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M377: PM230 IP55
Note on N377: CU230P-2 PN
Note on O377: IOP-2, IP55
Note on Q377: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H378: EtherNet/IP
Note on I378: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M378: PM230 IP55
Note on N378: CU230P-2 PN
Note on O378: IOP-2, IP55
Note on Q378: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H379: EtherNet/IP
Note on I379: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M379: PM230 IP55
Note on N379: CU230P-2 PN
Note on O379: IOP-2, IP55
Note on Q379: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H380: EtherNet/IP
Note on I380: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M380: PM230 IP55
Note on N380: CU230P-2 PN
Note on O380: IOP-2, IP55
Note on Q380: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H381: EtherNet/IP
Note on I381: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M381: PM230 IP55
Note on N381: CU230P-2 PN
Note on O381: IOP-2, IP55
Note on Q381: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H382: EtherNet/IP
Note on I382: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M382: PM230 IP55
Note on N382: CU230P-2 PN
Note on O382: IOP-2, IP55
Note on Q382: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H383: EtherNet/IP
Note on I383: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M383: PM230 IP55
Note on N383: CU230P-2 PN
Note on O383: IOP-2, IP55
Note on Q383: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H384: EtherNet/IP
Note on I384: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M384: PM230 IP55
Note on N384: CU230P-2 PN
Note on O384: IOP-2, IP55
Note on Q384: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H385: EtherNet/IP
Note on I385: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M385: PM230 IP55
Note on N385: CU230P-2 PN
Note on O385: IOP-2, IP55
Note on Q385: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H386: EtherNet/IP
Note on I386: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M386: PM230 IP55
Note on N386: CU230P-2 PN
Note on O386: IOP-2, IP55
Note on Q386: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H387: EtherNet/IP
Note on I387: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M387: PM230 IP55
Note on N387: CU230P-2 PN
Note on O387: IOP-2, IP55
Note on Q387: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H388: EtherNet/IP
Note on I388: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M388: PM230 IP55
Note on N388: CU230P-2 PN
Note on O388: IOP-2, IP55
Note on Q388: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H389: EtherNet/IP
Note on I389: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M389: PM230 IP55
Note on N389: CU230P-2 PN
Note on O389: IOP-2, IP55
Note on Q389: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H390: EtherNet/IP
Note on I390: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M390: PM230 IP55
Note on N390: CU230P-2 PN
Note on O390: IOP-2, IP55
Note on Q390: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R390: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H391: EtherNet/IP
Note on I391: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M391: PM230 IP55
Note on N391: CU230P-2 PN
Note on O391: IOP-2, IP55
Note on Q391: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R391: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H392: EtherNet/IP
Note on I392: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M392: PM230 IP55
Note on N392: CU230P-2 PN
Note on O392: IOP-2, IP55
Note on Q392: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R392: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H393: EtherNet/IP
Note on I393: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M393: PM230 IP55
Note on N393: CU230P-2 PN
Note on O393: IOP-2, IP55
Note on Q393: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R393: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H394: EtherNet/IP
Note on I394: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M394: PM230 IP55
Note on N394: CU230P-2 PN
Note on O394: IOP-2, IP55
Note on Q394: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R394: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H395: EtherNet/IP
Note on I395: Базовая панель оператора, IP55
Note on M395: PM230 IP55
Note on N395: CU230P-2 PN
Note on O395: BOP-2, IP55
Note on Q395: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H396: EtherNet/IP
Note on I396: Базовая панель оператора, IP55
Note on M396: PM230 IP55
Note on N396: CU230P-2 PN
Note on O396: BOP-2, IP55
Note on Q396: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H397: EtherNet/IP
Note on I397: Базовая панель оператора, IP55
Note on M397: PM230 IP55
Note on N397: CU230P-2 PN
Note on O397: BOP-2, IP55
Note on Q397: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H398: EtherNet/IP
Note on I398: Базовая панель оператора, IP55
Note on M398: PM230 IP55
Note on N398: CU230P-2 PN
Note on O398: BOP-2, IP55
Note on Q398: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H399: EtherNet/IP
Note on I399: Базовая панель оператора, IP55
Note on M399: PM230 IP55
Note on N399: CU230P-2 PN
Note on O399: BOP-2, IP55
Note on Q399: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H400: EtherNet/IP
Note on I400: Базовая панель оператора, IP55
Note on M400: PM230 IP55
Note on N400: CU230P-2 PN
Note on O400: BOP-2, IP55
Note on Q400: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H401: EtherNet/IP
Note on I401: Базовая панель оператора, IP55
Note on M401: PM230 IP55
Note on N401: CU230P-2 PN
Note on O401: BOP-2, IP55
Note on Q401: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H402: EtherNet/IP
Note on I402: Базовая панель оператора, IP55
Note on M402: PM230 IP55
Note on N402: CU230P-2 PN
Note on O402: BOP-2, IP55
Note on Q402: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H403: EtherNet/IP
Note on I403: Базовая панель оператора, IP55
Note on M403: PM230 IP55
Note on N403: CU230P-2 PN
Note on O403: BOP-2, IP55
Note on Q403: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H404: EtherNet/IP
Note on I404: Базовая панель оператора, IP55
Note on M404: PM230 IP55
Note on N404: CU230P-2 PN
Note on O404: BOP-2, IP55
Note on Q404: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H405: EtherNet/IP
Note on I405: Базовая панель оператора, IP55
Note on M405: PM230 IP55
Note on N405: CU230P-2 PN
Note on O405: BOP-2, IP55
Note on Q405: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H406: EtherNet/IP
Note on I406: Базовая панель оператора, IP55
Note on M406: PM230 IP55
Note on N406: CU230P-2 PN
Note on O406: BOP-2, IP55
Note on Q406: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H407: EtherNet/IP
Note on I407: Базовая панель оператора, IP55
Note on M407: PM230 IP55
Note on N407: CU230P-2 PN
Note on O407: BOP-2, IP55
Note on Q407: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H408: EtherNet/IP
Note on I408: Базовая панель оператора, IP55
Note on M408: PM230 IP55
Note on N408: CU230P-2 PN
Note on O408: BOP-2, IP55
Note on Q408: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H409: EtherNet/IP
Note on I409: Базовая панель оператора, IP55
Note on M409: PM230 IP55
Note on N409: CU230P-2 PN
Note on O409: BOP-2, IP55
Note on Q409: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H410: EtherNet/IP
Note on I410: Базовая панель оператора, IP55
Note on M410: PM230 IP55
Note on N410: CU230P-2 PN
Note on O410: BOP-2, IP55
Note on Q410: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R410: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H411: EtherNet/IP
Note on I411: Базовая панель оператора, IP55
Note on M411: PM230 IP55
Note on N411: CU230P-2 PN
Note on O411: BOP-2, IP55
Note on Q411: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R411: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H412: EtherNet/IP
Note on I412: Базовая панель оператора, IP55
Note on M412: PM230 IP55
Note on N412: CU230P-2 PN
Note on O412: BOP-2, IP55
Note on Q412: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R412: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H413: EtherNet/IP
Note on I413: Базовая панель оператора, IP55
Note on M413: PM230 IP55
Note on N413: CU230P-2 PN
Note on O413: BOP-2, IP55
Note on Q413: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R413: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H414: EtherNet/IP
Note on I414: Базовая панель оператора, IP55
Note on M414: PM230 IP55
Note on N414: CU230P-2 PN
Note on O414: BOP-2, IP55
Note on Q414: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R414: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H415: EtherNet/IP
Note on I415: Степень защиты IP55
Note on M415: PM230 IP55
Note on N415: CU230P-2 PN
Note on O415: BOP-2, IP55
Note on Q415: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H416: EtherNet/IP
Note on I416: Степень защиты IP55
Note on M416: PM230 IP55
Note on N416: CU230P-2 PN
Note on O416: BOP-2, IP55
Note on Q416: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H417: EtherNet/IP
Note on I417: Степень защиты IP55
Note on M417: PM230 IP55
Note on N417: CU230P-2 PN
Note on O417: BOP-2, IP55
Note on Q417: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H418: EtherNet/IP
Note on I418: Степень защиты IP55
Note on M418: PM230 IP55
Note on N418: CU230P-2 PN
Note on O418: BOP-2, IP55
Note on Q418: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H419: EtherNet/IP
Note on I419: Степень защиты IP55
Note on M419: PM230 IP55
Note on N419: CU230P-2 PN
Note on O419: BOP-2, IP55
Note on Q419: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H420: EtherNet/IP
Note on I420: Степень защиты IP55
Note on M420: PM230 IP55
Note on N420: CU230P-2 PN
Note on O420: BOP-2, IP55
Note on Q420: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H421: EtherNet/IP
Note on I421: Степень защиты IP55
Note on M421: PM230 IP55
Note on N421: CU230P-2 PN
Note on O421: BOP-2, IP55
Note on Q421: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H422: EtherNet/IP
Note on I422: Степень защиты IP55
Note on M422: PM230 IP55
Note on N422: CU230P-2 PN
Note on O422: BOP-2, IP55
Note on Q422: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H423: EtherNet/IP
Note on I423: Степень защиты IP55
Note on M423: PM230 IP55
Note on N423: CU230P-2 PN
Note on O423: BOP-2, IP55
Note on Q423: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H424: EtherNet/IP
Note on I424: Степень защиты IP55
Note on M424: PM230 IP55
Note on N424: CU230P-2 PN
Note on O424: BOP-2, IP55
Note on Q424: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H425: EtherNet/IP
Note on I425: Степень защиты IP55
Note on M425: PM230 IP55
Note on N425: CU230P-2 PN
Note on O425: BOP-2, IP55
Note on Q425: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H426: EtherNet/IP
Note on I426: Степень защиты IP55
Note on M426: PM230 IP55
Note on N426: CU230P-2 PN
Note on O426: BOP-2, IP55
Note on Q426: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H427: EtherNet/IP
Note on I427: Степень защиты IP55
Note on M427: PM230 IP55
Note on N427: CU230P-2 PN
Note on O427: BOP-2, IP55
Note on Q427: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H428: EtherNet/IP
Note on I428: Степень защиты IP55
Note on M428: PM230 IP55
Note on N428: CU230P-2 PN
Note on O428: BOP-2, IP55
Note on Q428: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H429: EtherNet/IP
Note on I429: Степень защиты IP55
Note on M429: PM230 IP55
Note on N429: CU230P-2 PN
Note on O429: BOP-2, IP55
Note on Q429: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H430: EtherNet/IP
Note on I430: Степень защиты IP55
Note on M430: PM230 IP55
Note on N430: CU230P-2 PN
Note on O430: BOP-2, IP55
Note on Q430: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R430: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H431: EtherNet/IP
Note on I431: Степень защиты IP55
Note on M431: PM230 IP55
Note on N431: CU230P-2 PN
Note on O431: BOP-2, IP55
Note on Q431: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R431: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H432: EtherNet/IP
Note on I432: Степень защиты IP55
Note on M432: PM230 IP55
Note on N432: CU230P-2 PN
Note on O432: BOP-2, IP55
Note on Q432: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R432: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H433: EtherNet/IP
Note on I433: Степень защиты IP55
Note on M433: PM230 IP55
Note on N433: CU230P-2 PN
Note on O433: BOP-2, IP55
Note on Q433: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R433: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H434: EtherNet/IP
Note on I434: Степень защиты IP55
Note on M434: PM230 IP55
Note on N434: CU230P-2 PN
Note on O434: BOP-2, IP55
Note on Q434: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R434: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H435: EtherNet/IP
Note on I435: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M435: PM230 IP55
Note on N435: CU230P-2 DP
Note on O435: IOP-2, IP55
Note on Q435: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H436: EtherNet/IP
Note on I436: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M436: PM230 IP55
Note on N436: CU230P-2 DP
Note on O436: IOP-2, IP55
Note on Q436: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H437: EtherNet/IP
Note on I437: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M437: PM230 IP55
Note on N437: CU230P-2 DP
Note on O437: IOP-2, IP55
Note on Q437: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H438: EtherNet/IP
Note on I438: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M438: PM230 IP55
Note on N438: CU230P-2 DP
Note on O438: IOP-2, IP55
Note on Q438: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H439: EtherNet/IP
Note on I439: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M439: PM230 IP55
Note on N439: CU230P-2 DP
Note on O439: IOP-2, IP55
Note on Q439: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H440: EtherNet/IP
Note on I440: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M440: PM230 IP55
Note on N440: CU230P-2 DP
Note on O440: IOP-2, IP55
Note on Q440: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H441: EtherNet/IP
Note on I441: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M441: PM230 IP55
Note on N441: CU230P-2 DP
Note on O441: IOP-2, IP55
Note on Q441: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H442: EtherNet/IP
Note on I442: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M442: PM230 IP55
Note on N442: CU230P-2 DP
Note on O442: IOP-2, IP55
Note on Q442: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H443: EtherNet/IP
Note on I443: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M443: PM230 IP55
Note on N443: CU230P-2 DP
Note on O443: IOP-2, IP55
Note on Q443: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H444: EtherNet/IP
Note on I444: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M444: PM230 IP55
Note on N444: CU230P-2 DP
Note on O444: IOP-2, IP55
Note on Q444: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H445: EtherNet/IP
Note on I445: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M445: PM230 IP55
Note on N445: CU230P-2 DP
Note on O445: IOP-2, IP55
Note on Q445: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H446: EtherNet/IP
Note on I446: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M446: PM230 IP55
Note on N446: CU230P-2 DP
Note on O446: IOP-2, IP55
Note on Q446: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H447: EtherNet/IP
Note on I447: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M447: PM230 IP55
Note on N447: CU230P-2 DP
Note on O447: IOP-2, IP55
Note on Q447: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H448: EtherNet/IP
Note on I448: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M448: PM230 IP55
Note on N448: CU230P-2 DP
Note on O448: IOP-2, IP55
Note on Q448: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H449: EtherNet/IP
Note on I449: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M449: PM230 IP55
Note on N449: CU230P-2 DP
Note on O449: IOP-2, IP55
Note on Q449: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H450: EtherNet/IP
Note on I450: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M450: PM230 IP55
Note on N450: CU230P-2 DP
Note on O450: IOP-2, IP55
Note on Q450: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R450: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H451: EtherNet/IP
Note on I451: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M451: PM230 IP55
Note on N451: CU230P-2 DP
Note on O451: IOP-2, IP55
Note on Q451: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R451: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H452: EtherNet/IP
Note on I452: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M452: PM230 IP55
Note on N452: CU230P-2 DP
Note on O452: IOP-2, IP55
Note on Q452: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R452: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H453: EtherNet/IP
Note on I453: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M453: PM230 IP55
Note on N453: CU230P-2 DP
Note on O453: IOP-2, IP55
Note on Q453: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R453: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H454: EtherNet/IP
Note on I454: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M454: PM230 IP55
Note on N454: CU230P-2 DP
Note on O454: IOP-2, IP55
Note on Q454: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R454: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H455: EtherNet/IP
Note on I455: Базовая панель оператора, IP55
Note on M455: PM230 IP55
Note on N455: CU230P-2 DP
Note on O455: BOP-2, IP55
Note on Q455: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H456: EtherNet/IP
Note on I456: Базовая панель оператора, IP55
Note on M456: PM230 IP55
Note on N456: CU230P-2 DP
Note on O456: BOP-2, IP55
Note on Q456: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H457: EtherNet/IP
Note on I457: Базовая панель оператора, IP55
Note on M457: PM230 IP55
Note on N457: CU230P-2 DP
Note on O457: BOP-2, IP55
Note on Q457: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H458: EtherNet/IP
Note on I458: Базовая панель оператора, IP55
Note on M458: PM230 IP55
Note on N458: CU230P-2 DP
Note on O458: BOP-2, IP55
Note on Q458: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H459: EtherNet/IP
Note on I459: Базовая панель оператора, IP55
Note on M459: PM230 IP55
Note on N459: CU230P-2 DP
Note on O459: BOP-2, IP55
Note on Q459: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H460: EtherNet/IP
Note on I460: Базовая панель оператора, IP55
Note on M460: PM230 IP55
Note on N460: CU230P-2 DP
Note on O460: BOP-2, IP55
Note on Q460: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H461: EtherNet/IP
Note on I461: Базовая панель оператора, IP55
Note on M461: PM230 IP55
Note on N461: CU230P-2 DP
Note on O461: BOP-2, IP55
Note on Q461: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H462: EtherNet/IP
Note on I462: Базовая панель оператора, IP55
Note on M462: PM230 IP55
Note on N462: CU230P-2 DP
Note on O462: BOP-2, IP55
Note on Q462: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H463: EtherNet/IP
Note on I463: Базовая панель оператора, IP55
Note on M463: PM230 IP55
Note on N463: CU230P-2 DP
Note on O463: BOP-2, IP55
Note on Q463: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H464: EtherNet/IP
Note on I464: Базовая панель оператора, IP55
Note on M464: PM230 IP55
Note on N464: CU230P-2 DP
Note on O464: BOP-2, IP55
Note on Q464: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H465: EtherNet/IP
Note on I465: Базовая панель оператора, IP55
Note on M465: PM230 IP55
Note on N465: CU230P-2 DP
Note on O465: BOP-2, IP55
Note on Q465: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H466: EtherNet/IP
Note on I466: Базовая панель оператора, IP55
Note on M466: PM230 IP55
Note on N466: CU230P-2 DP
Note on O466: BOP-2, IP55
Note on Q466: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H467: EtherNet/IP
Note on I467: Базовая панель оператора, IP55
Note on M467: PM230 IP55
Note on N467: CU230P-2 DP
Note on O467: BOP-2, IP55
Note on Q467: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H468: EtherNet/IP
Note on I468: Базовая панель оператора, IP55
Note on M468: PM230 IP55
Note on N468: CU230P-2 DP
Note on O468: BOP-2, IP55
Note on Q468: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H469: EtherNet/IP
Note on I469: Базовая панель оператора, IP55
Note on M469: PM230 IP55
Note on N469: CU230P-2 DP
Note on O469: BOP-2, IP55
Note on Q469: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H470: EtherNet/IP
Note on I470: Базовая панель оператора, IP55
Note on M470: PM230 IP55
Note on N470: CU230P-2 DP
Note on O470: BOP-2, IP55
Note on Q470: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R470: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H471: EtherNet/IP
Note on I471: Базовая панель оператора, IP55
Note on M471: PM230 IP55
Note on N471: CU230P-2 DP
Note on O471: BOP-2, IP55
Note on Q471: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R471: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H472: EtherNet/IP
Note on I472: Базовая панель оператора, IP55
Note on M472: PM230 IP55
Note on N472: CU230P-2 DP
Note on O472: BOP-2, IP55
Note on Q472: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R472: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H473: EtherNet/IP
Note on I473: Базовая панель оператора, IP55
Note on M473: PM230 IP55
Note on N473: CU230P-2 DP
Note on O473: BOP-2, IP55
Note on Q473: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R473: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H474: EtherNet/IP
Note on I474: Базовая панель оператора, IP55
Note on M474: PM230 IP55
Note on N474: CU230P-2 DP
Note on O474: BOP-2, IP55
Note on Q474: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R474: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H475: EtherNet/IP
Note on I475: Степень защиты IP55
Note on M475: PM230 IP55
Note on N475: CU230P-2 DP
Note on O475: BOP-2, IP55
Note on Q475: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H476: EtherNet/IP
Note on I476: Степень защиты IP55
Note on M476: PM230 IP55
Note on N476: CU230P-2 DP
Note on O476: BOP-2, IP55
Note on Q476: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H477: EtherNet/IP
Note on I477: Степень защиты IP55
Note on M477: PM230 IP55
Note on N477: CU230P-2 DP
Note on O477: BOP-2, IP55
Note on Q477: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H478: EtherNet/IP
Note on I478: Степень защиты IP55
Note on M478: PM230 IP55
Note on N478: CU230P-2 DP
Note on O478: BOP-2, IP55
Note on Q478: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H479: EtherNet/IP
Note on I479: Степень защиты IP55
Note on M479: PM230 IP55
Note on N479: CU230P-2 DP
Note on O479: BOP-2, IP55
Note on Q479: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H480: EtherNet/IP
Note on I480: Степень защиты IP55
Note on M480: PM230 IP55
Note on N480: CU230P-2 DP
Note on O480: BOP-2, IP55
Note on Q480: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H481: EtherNet/IP
Note on I481: Степень защиты IP55
Note on M481: PM230 IP55
Note on N481: CU230P-2 DP
Note on O481: BOP-2, IP55
Note on Q481: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H482: EtherNet/IP
Note on I482: Степень защиты IP55
Note on M482: PM230 IP55
Note on N482: CU230P-2 DP
Note on O482: BOP-2, IP55
Note on Q482: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H483: EtherNet/IP
Note on I483: Степень защиты IP55
Note on M483: PM230 IP55
Note on N483: CU230P-2 DP
Note on O483: BOP-2, IP55
Note on Q483: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H484: EtherNet/IP
Note on I484: Степень защиты IP55
Note on M484: PM230 IP55
Note on N484: CU230P-2 DP
Note on O484: BOP-2, IP55
Note on Q484: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H485: EtherNet/IP
Note on I485: Степень защиты IP55
Note on M485: PM230 IP55
Note on N485: CU230P-2 DP
Note on O485: BOP-2, IP55
Note on Q485: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H486: EtherNet/IP
Note on I486: Степень защиты IP55
Note on M486: PM230 IP55
Note on N486: CU230P-2 DP
Note on O486: BOP-2, IP55
Note on Q486: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H487: EtherNet/IP
Note on I487: Степень защиты IP55
Note on M487: PM230 IP55
Note on N487: CU230P-2 DP
Note on O487: BOP-2, IP55
Note on Q487: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H488: EtherNet/IP
Note on I488: Степень защиты IP55
Note on M488: PM230 IP55
Note on N488: CU230P-2 DP
Note on O488: BOP-2, IP55
Note on Q488: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H489: EtherNet/IP
Note on I489: Степень защиты IP55
Note on M489: PM230 IP55
Note on N489: CU230P-2 DP
Note on O489: BOP-2, IP55
Note on Q489: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H490: EtherNet/IP
Note on I490: Степень защиты IP55
Note on M490: PM230 IP55
Note on N490: CU230P-2 DP
Note on O490: BOP-2, IP55
Note on Q490: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R490: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H491: EtherNet/IP
Note on I491: Степень защиты IP55
Note on M491: PM230 IP55
Note on N491: CU230P-2 DP
Note on O491: BOP-2, IP55
Note on Q491: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R491: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H492: EtherNet/IP
Note on I492: Степень защиты IP55
Note on M492: PM230 IP55
Note on N492: CU230P-2 DP
Note on O492: BOP-2, IP55
Note on Q492: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R492: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H493: EtherNet/IP
Note on I493: Степень защиты IP55
Note on M493: PM230 IP55
Note on N493: CU230P-2 DP
Note on O493: BOP-2, IP55
Note on Q493: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R493: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H494: EtherNet/IP
Note on I494: Степень защиты IP55
Note on M494: PM230 IP55
Note on N494: CU230P-2 DP
Note on O494: BOP-2, IP55
Note on Q494: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R494: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H495: RS485
Note on I495: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M495: PM230 IP55
Note on N495: CU230P-2 HVAC
Note on O495: IOP-2, IP55
Note on Q495: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H496: RS485
Note on I496: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M496: PM230 IP55
Note on N496: CU230P-2 HVAC
Note on O496: IOP-2, IP55
Note on Q496: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H497: RS485
Note on I497: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M497: PM230 IP55
Note on N497: CU230P-2 HVAC
Note on O497: IOP-2, IP55
Note on Q497: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H498: RS485
Note on I498: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M498: PM230 IP55
Note on N498: CU230P-2 HVAC
Note on O498: IOP-2, IP55
Note on Q498: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H499: RS485
Note on I499: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M499: PM230 IP55
Note on N499: CU230P-2 HVAC
Note on O499: IOP-2, IP55
Note on Q499: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H500: RS485
Note on I500: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M500: PM230 IP55
Note on N500: CU230P-2 HVAC
Note on O500: IOP-2, IP55
Note on Q500: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H501: RS485
Note on I501: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M501: PM230 IP55
Note on N501: CU230P-2 HVAC
Note on O501: IOP-2, IP55
Note on Q501: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H502: RS485
Note on I502: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M502: PM230 IP55
Note on N502: CU230P-2 HVAC
Note on O502: IOP-2, IP55
Note on Q502: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H503: RS485
Note on I503: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M503: PM230 IP55
Note on N503: CU230P-2 HVAC
Note on O503: IOP-2, IP55
Note on Q503: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H504: RS485
Note on I504: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M504: PM230 IP55
Note on N504: CU230P-2 HVAC
Note on O504: IOP-2, IP55
Note on Q504: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H505: RS485
Note on I505: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M505: PM230 IP55
Note on N505: CU230P-2 HVAC
Note on O505: IOP-2, IP55
Note on Q505: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H506: RS485
Note on I506: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M506: PM230 IP55
Note on N506: CU230P-2 HVAC
Note on O506: IOP-2, IP55
Note on Q506: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H507: RS485
Note on I507: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M507: PM230 IP55
Note on N507: CU230P-2 HVAC
Note on O507: IOP-2, IP55
Note on Q507: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H508: RS485
Note on I508: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M508: PM230 IP55
Note on N508: CU230P-2 HVAC
Note on O508: IOP-2, IP55
Note on Q508: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H509: RS485
Note on I509: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M509: PM230 IP55
Note on N509: CU230P-2 HVAC
Note on O509: IOP-2, IP55
Note on Q509: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H510: RS485
Note on I510: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M510: PM230 IP55
Note on N510: CU230P-2 HVAC
Note on O510: IOP-2, IP55
Note on Q510: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R510: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H511: RS485
Note on I511: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M511: PM230 IP55
Note on N511: CU230P-2 HVAC
Note on O511: IOP-2, IP55
Note on Q511: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R511: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H512: RS485
Note on I512: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M512: PM230 IP55
Note on N512: CU230P-2 HVAC
Note on O512: IOP-2, IP55
Note on Q512: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R512: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H513: RS485
Note on I513: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M513: PM230 IP55
Note on N513: CU230P-2 HVAC
Note on O513: IOP-2, IP55
Note on Q513: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R513: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H514: RS485
Note on I514: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M514: PM230 IP55
Note on N514: CU230P-2 HVAC
Note on O514: IOP-2, IP55
Note on Q514: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R514: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H515: RS485
Note on I515: Базовая панель оператора, IP55
Note on M515: PM230 IP55
Note on N515: CU230P-2 HVAC
Note on O515: BOP-2, IP55
Note on Q515: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H516: RS485
Note on I516: Базовая панель оператора, IP55
Note on M516: PM230 IP55
Note on N516: CU230P-2 HVAC
Note on O516: BOP-2, IP55
Note on Q516: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H517: RS485
Note on I517: Базовая панель оператора, IP55
Note on M517: PM230 IP55
Note on N517: CU230P-2 HVAC
Note on O517: BOP-2, IP55
Note on Q517: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H518: RS485
Note on I518: Базовая панель оператора, IP55
Note on M518: PM230 IP55
Note on N518: CU230P-2 HVAC
Note on O518: BOP-2, IP55
Note on Q518: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H519: RS485
Note on I519: Базовая панель оператора, IP55
Note on M519: PM230 IP55
Note on N519: CU230P-2 HVAC
Note on O519: BOP-2, IP55
Note on Q519: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H520: RS485
Note on I520: Базовая панель оператора, IP55
Note on M520: PM230 IP55
Note on N520: CU230P-2 HVAC
Note on O520: BOP-2, IP55
Note on Q520: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H521: RS485
Note on I521: Базовая панель оператора, IP55
Note on M521: PM230 IP55
Note on N521: CU230P-2 HVAC
Note on O521: BOP-2, IP55
Note on Q521: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H522: RS485
Note on I522: Базовая панель оператора, IP55
Note on M522: PM230 IP55
Note on N522: CU230P-2 HVAC
Note on O522: BOP-2, IP55
Note on Q522: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H523: RS485
Note on I523: Базовая панель оператора, IP55
Note on M523: PM230 IP55
Note on N523: CU230P-2 HVAC
Note on O523: BOP-2, IP55
Note on Q523: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H524: RS485
Note on I524: Базовая панель оператора, IP55
Note on M524: PM230 IP55
Note on N524: CU230P-2 HVAC
Note on O524: BOP-2, IP55
Note on Q524: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H525: RS485
Note on I525: Базовая панель оператора, IP55
Note on M525: PM230 IP55
Note on N525: CU230P-2 HVAC
Note on O525: BOP-2, IP55
Note on Q525: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H526: RS485
Note on I526: Базовая панель оператора, IP55
Note on M526: PM230 IP55
Note on N526: CU230P-2 HVAC
Note on O526: BOP-2, IP55
Note on Q526: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H527: RS485
Note on I527: Базовая панель оператора, IP55
Note on M527: PM230 IP55
Note on N527: CU230P-2 HVAC
Note on O527: BOP-2, IP55
Note on Q527: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H528: RS485
Note on I528: Базовая панель оператора, IP55
Note on M528: PM230 IP55
Note on N528: CU230P-2 HVAC
Note on O528: BOP-2, IP55
Note on Q528: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H529: RS485
Note on I529: Базовая панель оператора, IP55
Note on M529: PM230 IP55
Note on N529: CU230P-2 HVAC
Note on O529: BOP-2, IP55
Note on Q529: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H530: RS485
Note on I530: Базовая панель оператора, IP55
Note on M530: PM230 IP55
Note on N530: CU230P-2 HVAC
Note on O530: BOP-2, IP55
Note on Q530: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R530: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H531: RS485
Note on I531: Базовая панель оператора, IP55
Note on M531: PM230 IP55
Note on N531: CU230P-2 HVAC
Note on O531: BOP-2, IP55
Note on Q531: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R531: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H532: RS485
Note on I532: Базовая панель оператора, IP55
Note on M532: PM230 IP55
Note on N532: CU230P-2 HVAC
Note on O532: BOP-2, IP55
Note on Q532: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R532: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H533: RS485
Note on I533: Базовая панель оператора, IP55
Note on M533: PM230 IP55
Note on N533: CU230P-2 HVAC
Note on O533: BOP-2, IP55
Note on Q533: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R533: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H534: RS485
Note on I534: Базовая панель оператора, IP55
Note on M534: PM230 IP55
Note on N534: CU230P-2 HVAC
Note on O534: BOP-2, IP55
Note on Q534: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R534: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H535: RS485
Note on I535: Степень защиты IP55
Note on M535: PM230 IP55
Note on N535: CU230P-2 HVAC
Note on O535: BOP-2, IP55
Note on Q535: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H536: RS485
Note on I536: Степень защиты IP55
Note on M536: PM230 IP55
Note on N536: CU230P-2 HVAC
Note on O536: BOP-2, IP55
Note on Q536: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H537: RS485
Note on I537: Степень защиты IP55
Note on M537: PM230 IP55
Note on N537: CU230P-2 HVAC
Note on O537: BOP-2, IP55
Note on Q537: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H538: RS485
Note on I538: Степень защиты IP55
Note on M538: PM230 IP55
Note on N538: CU230P-2 HVAC
Note on O538: BOP-2, IP55
Note on Q538: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H539: RS485
Note on I539: Степень защиты IP55
Note on M539: PM230 IP55
Note on N539: CU230P-2 HVAC
Note on O539: BOP-2, IP55
Note on Q539: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H540: RS485
Note on I540: Степень защиты IP55
Note on M540: PM230 IP55
Note on N540: CU230P-2 HVAC
Note on O540: BOP-2, IP55
Note on Q540: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H541: RS485
Note on I541: Степень защиты IP55
Note on M541: PM230 IP55
Note on N541: CU230P-2 HVAC
Note on O541: BOP-2, IP55
Note on Q541: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H542: RS485
Note on I542: Степень защиты IP55
Note on M542: PM230 IP55
Note on N542: CU230P-2 HVAC
Note on O542: BOP-2, IP55
Note on Q542: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H543: RS485
Note on I543: Степень защиты IP55
Note on M543: PM230 IP55
Note on N543: CU230P-2 HVAC
Note on O543: BOP-2, IP55
Note on Q543: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H544: RS485
Note on I544: Степень защиты IP55
Note on M544: PM230 IP55
Note on N544: CU230P-2 HVAC
Note on O544: BOP-2, IP55
Note on Q544: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H545: RS485
Note on I545: Степень защиты IP55
Note on M545: PM230 IP55
Note on N545: CU230P-2 HVAC
Note on O545: BOP-2, IP55
Note on Q545: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H546: RS485
Note on I546: Степень защиты IP55
Note on M546: PM230 IP55
Note on N546: CU230P-2 HVAC
Note on O546: BOP-2, IP55
Note on Q546: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H547: RS485
Note on I547: Степень защиты IP55
Note on M547: PM230 IP55
Note on N547: CU230P-2 HVAC
Note on O547: BOP-2, IP55
Note on Q547: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H548: RS485
Note on I548: Степень защиты IP55
Note on M548: PM230 IP55
Note on N548: CU230P-2 HVAC
Note on O548: BOP-2, IP55
Note on Q548: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H549: RS485
Note on I549: Степень защиты IP55
Note on M549: PM230 IP55
Note on N549: CU230P-2 HVAC
Note on O549: BOP-2, IP55
Note on Q549: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H550: RS485
Note on I550: Степень защиты IP55
Note on M550: PM230 IP55
Note on N550: CU230P-2 HVAC
Note on O550: BOP-2, IP55
Note on Q550: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R550: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H551: RS485
Note on I551: Степень защиты IP55
Note on M551: PM230 IP55
Note on N551: CU230P-2 HVAC
Note on O551: BOP-2, IP55
Note on Q551: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R551: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H552: RS485
Note on I552: Степень защиты IP55
Note on M552: PM230 IP55
Note on N552: CU230P-2 HVAC
Note on O552: BOP-2, IP55
Note on Q552: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R552: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H553: RS485
Note on I553: Степень защиты IP55
Note on M553: PM230 IP55
Note on N553: CU230P-2 HVAC
Note on O553: BOP-2, IP55
Note on Q553: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R553: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H554: RS485
Note on I554: Степень защиты IP55
Note on M554: PM230 IP55
Note on N554: CU230P-2 HVAC
Note on O554: BOP-2, IP55
Note on Q554: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R554: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H555: EtherNet/IP
Note on I555: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M555: PM240P-2
Note on N555: CU230P-2 PN
Note on O555: IOP-2, IP55
Note on Q555: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H556: EtherNet/IP
Note on I556: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M556: PM240P-2
Note on N556: CU230P-2 PN
Note on O556: IOP-2, IP55
Note on Q556: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H557: EtherNet/IP
Note on I557: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M557: PM240P-2
Note on N557: CU230P-2 PN
Note on O557: IOP-2, IP55
Note on Q557: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H558: EtherNet/IP
Note on I558: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M558: PM240P-2
Note on N558: CU230P-2 PN
Note on O558: IOP-2, IP55
Note on Q558: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R558: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H559: EtherNet/IP
Note on I559: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M559: PM240P-2
Note on N559: CU230P-2 PN
Note on O559: IOP-2, IP55
Note on Q559: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R559: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H560: EtherNet/IP
Note on I560: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M560: PM240P-2
Note on N560: CU230P-2 PN
Note on O560: IOP-2, IP55
Note on Q560: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R560: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H561: EtherNet/IP
Note on I561: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M561: PM240P-2
Note on N561: CU230P-2 PN
Note on O561: IOP-2, IP55
Note on Q561: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R561: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H562: EtherNet/IP
Note on I562: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M562: PM240P-2
Note on N562: CU230P-2 PN
Note on O562: IOP-2, IP55
Note on Q562: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R562: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H563: EtherNet/IP
Note on I563: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M563: PM240P-2
Note on N563: CU230P-2 PN
Note on O563: IOP-2, IP55
Note on Q563: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R563: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H564: EtherNet/IP
Note on I564: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M564: PM330
Note on N564: CU230P-2 PN
Note on O564: IOP-2, IP55
Note on Q564: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H565: EtherNet/IP
Note on I565: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M565: PM330
Note on N565: CU230P-2 PN
Note on O565: IOP-2, IP55
Note on Q565: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H566: EtherNet/IP
Note on I566: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M566: PM330
Note on N566: CU230P-2 PN
Note on O566: IOP-2, IP55
Note on Q566: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H567: EtherNet/IP
Note on I567: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M567: PM240P-2
Note on N567: CU230P-2 PN
Note on O567: IOP-2, IP55
Note on Q567: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H568: EtherNet/IP
Note on I568: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M568: PM240P-2
Note on N568: CU230P-2 PN
Note on O568: IOP-2, IP55
Note on Q568: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H569: EtherNet/IP
Note on I569: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M569: PM240P-2
Note on N569: CU230P-2 PN
Note on O569: IOP-2, IP55
Note on Q569: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H570: EtherNet/IP
Note on I570: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M570: PM240P-2
Note on N570: CU230P-2 PN
Note on O570: IOP-2, IP55
Note on Q570: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R570: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H571: EtherNet/IP
Note on I571: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M571: PM240P-2
Note on N571: CU230P-2 PN
Note on O571: IOP-2, IP55
Note on Q571: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R571: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H572: EtherNet/IP
Note on I572: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M572: PM240P-2
Note on N572: CU230P-2 PN
Note on O572: IOP-2, IP55
Note on Q572: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R572: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H573: EtherNet/IP
Note on I573: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M573: PM240P-2
Note on N573: CU230P-2 PN
Note on O573: IOP-2, IP55
Note on Q573: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R573: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H574: EtherNet/IP
Note on I574: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M574: PM240P-2
Note on N574: CU230P-2 PN
Note on O574: IOP-2, IP55
Note on Q574: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R574: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H575: EtherNet/IP
Note on I575: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M575: PM240P-2
Note on N575: CU230P-2 PN
Note on O575: IOP-2, IP55
Note on Q575: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R575: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H576: EtherNet/IP
Note on I576: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M576: PM240P-2
Note on N576: CU230P-2 DP
Note on O576: IOP-2, IP55
Note on Q576: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H577: EtherNet/IP
Note on I577: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M577: PM240P-2
Note on N577: CU230P-2 DP
Note on O577: IOP-2, IP55
Note on Q577: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H578: EtherNet/IP
Note on I578: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M578: PM240P-2
Note on N578: CU230P-2 DP
Note on O578: IOP-2, IP55
Note on Q578: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H579: EtherNet/IP
Note on I579: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M579: PM240P-2
Note on N579: CU230P-2 DP
Note on O579: IOP-2, IP55
Note on Q579: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R579: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H580: EtherNet/IP
Note on I580: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M580: PM240P-2
Note on N580: CU230P-2 DP
Note on O580: IOP-2, IP55
Note on Q580: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R580: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H581: EtherNet/IP
Note on I581: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M581: PM240P-2
Note on N581: CU230P-2 DP
Note on O581: IOP-2, IP55
Note on Q581: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R581: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H582: EtherNet/IP
Note on I582: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M582: PM240P-2
Note on N582: CU230P-2 DP
Note on O582: IOP-2, IP55
Note on Q582: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R582: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H583: EtherNet/IP
Note on I583: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M583: PM240P-2
Note on N583: CU230P-2 DP
Note on O583: IOP-2, IP55
Note on Q583: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R583: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H584: EtherNet/IP
Note on I584: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M584: PM240P-2
Note on N584: CU230P-2 DP
Note on O584: IOP-2, IP55
Note on Q584: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R584: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H585: EtherNet/IP
Note on I585: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M585: PM330
Note on N585: CU230P-2 DP
Note on O585: IOP-2, IP55
Note on Q585: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H586: EtherNet/IP
Note on I586: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M586: PM330
Note on N586: CU230P-2 DP
Note on O586: IOP-2, IP55
Note on Q586: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H587: EtherNet/IP
Note on I587: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M587: PM330
Note on N587: CU230P-2 DP
Note on O587: IOP-2, IP55
Note on Q587: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H588: EtherNet/IP
Note on I588: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M588: PM240P-2
Note on N588: CU230P-2 DP
Note on O588: IOP-2, IP55
Note on Q588: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H589: EtherNet/IP
Note on I589: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M589: PM240P-2
Note on N589: CU230P-2 DP
Note on O589: IOP-2, IP55
Note on Q589: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H590: EtherNet/IP
Note on I590: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M590: PM240P-2
Note on N590: CU230P-2 DP
Note on O590: IOP-2, IP55
Note on Q590: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H591: EtherNet/IP
Note on I591: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M591: PM240P-2
Note on N591: CU230P-2 DP
Note on O591: IOP-2, IP55
Note on Q591: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R591: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H592: EtherNet/IP
Note on I592: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M592: PM240P-2
Note on N592: CU230P-2 DP
Note on O592: IOP-2, IP55
Note on Q592: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R592: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H593: EtherNet/IP
Note on I593: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M593: PM240P-2
Note on N593: CU230P-2 DP
Note on O593: IOP-2, IP55
Note on Q593: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R593: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H594: EtherNet/IP
Note on I594: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M594: PM240P-2
Note on N594: CU230P-2 DP
Note on O594: IOP-2, IP55
Note on Q594: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R594: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H595: EtherNet/IP
Note on I595: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M595: PM240P-2
Note on N595: CU230P-2 DP
Note on O595: IOP-2, IP55
Note on Q595: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R595: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H596: EtherNet/IP
Note on I596: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M596: PM240P-2
Note on N596: CU230P-2 DP
Note on O596: IOP-2, IP55
Note on Q596: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R596: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H597: RS485
Note on I597: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M597: PM240P-2
Note on N597: CU230P-2 HVAC
Note on O597: IOP-2, IP55
Note on Q597: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H598: RS485
Note on I598: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M598: PM240P-2
Note on N598: CU230P-2 HVAC
Note on O598: IOP-2, IP55
Note on Q598: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H599: RS485
Note on I599: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M599: PM240P-2
Note on N599: CU230P-2 HVAC
Note on O599: IOP-2, IP55
Note on Q599: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H600: RS485
Note on I600: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M600: PM240P-2
Note on N600: CU230P-2 HVAC
Note on O600: IOP-2, IP55
Note on Q600: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R600: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H601: RS485
Note on I601: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M601: PM240P-2
Note on N601: CU230P-2 HVAC
Note on O601: IOP-2, IP55
Note on Q601: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R601: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H602: RS485
Note on I602: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M602: PM240P-2
Note on N602: CU230P-2 HVAC
Note on O602: IOP-2, IP55
Note on Q602: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R602: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H603: RS485
Note on I603: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M603: PM240P-2
Note on N603: CU230P-2 HVAC
Note on O603: IOP-2, IP55
Note on Q603: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R603: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H604: RS485
Note on I604: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M604: PM240P-2
Note on N604: CU230P-2 HVAC
Note on O604: IOP-2, IP55
Note on Q604: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R604: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H605: RS485
Note on I605: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M605: PM240P-2
Note on N605: CU230P-2 HVAC
Note on O605: IOP-2, IP55
Note on Q605: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R605: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H606: RS485
Note on I606: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M606: PM330
Note on N606: CU230P-2 HVAC
Note on O606: IOP-2, IP55
Note on Q606: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H607: RS485
Note on I607: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M607: PM330
Note on N607: CU230P-2 HVAC
Note on O607: IOP-2, IP55
Note on Q607: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H608: RS485
Note on I608: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M608: PM330
Note on N608: CU230P-2 HVAC
Note on O608: IOP-2, IP55
Note on Q608: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H609: RS485
Note on I609: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M609: PM240P-2
Note on N609: CU230P-2 HVAC
Note on O609: IOP-2, IP55
Note on Q609: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H610: RS485
Note on I610: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M610: PM240P-2
Note on N610: CU230P-2 HVAC
Note on O610: IOP-2, IP55
Note on Q610: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H611: RS485
Note on I611: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M611: PM240P-2
Note on N611: CU230P-2 HVAC
Note on O611: IOP-2, IP55
Note on Q611: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H612: RS485
Note on I612: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M612: PM240P-2
Note on N612: CU230P-2 HVAC
Note on O612: IOP-2, IP55
Note on Q612: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R612: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H613: RS485
Note on I613: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M613: PM240P-2
Note on N613: CU230P-2 HVAC
Note on O613: IOP-2, IP55
Note on Q613: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R613: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H614: RS485
Note on I614: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M614: PM240P-2
Note on N614: CU230P-2 HVAC
Note on O614: IOP-2, IP55
Note on Q614: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R614: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H615: RS485
Note on I615: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M615: PM240P-2
Note on N615: CU230P-2 HVAC
Note on O615: IOP-2, IP55
Note on Q615: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R615: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H616: RS485
Note on I616: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M616: PM240P-2
Note on N616: CU230P-2 HVAC
Note on O616: IOP-2, IP55
Note on Q616: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R616: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H617: RS485
Note on I617: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M617: PM240P-2
Note on N617: CU230P-2 HVAC
Note on O617: IOP-2, IP55
Note on Q617: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R617: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H618: EtherNet/IP
Note on I618: Базовая панель оператора, IP55
Note on M618: PM240P-2
Note on N618: CU230P-2 PN
Note on O618: BOP-2, IP55
Note on Q618: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H619: EtherNet/IP
Note on I619: Базовая панель оператора, IP55
Note on M619: PM240P-2
Note on N619: CU230P-2 PN
Note on O619: BOP-2, IP55
Note on Q619: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H620: EtherNet/IP
Note on I620: Базовая панель оператора, IP55
Note on M620: PM240P-2
Note on N620: CU230P-2 PN
Note on O620: BOP-2, IP55
Note on Q620: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H621: EtherNet/IP
Note on I621: Базовая панель оператора, IP55
Note on M621: PM240P-2
Note on N621: CU230P-2 PN
Note on O621: BOP-2, IP55
Note on Q621: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R621: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H622: EtherNet/IP
Note on I622: Базовая панель оператора, IP55
Note on M622: PM240P-2
Note on N622: CU230P-2 PN
Note on O622: BOP-2, IP55
Note on Q622: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R622: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H623: EtherNet/IP
Note on I623: Базовая панель оператора, IP55
Note on M623: PM240P-2
Note on N623: CU230P-2 PN
Note on O623: BOP-2, IP55
Note on Q623: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R623: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H624: EtherNet/IP
Note on I624: Базовая панель оператора, IP55
Note on M624: PM240P-2
Note on N624: CU230P-2 PN
Note on O624: BOP-2, IP55
Note on Q624: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R624: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H625: EtherNet/IP
Note on I625: Базовая панель оператора, IP55
Note on M625: PM240P-2
Note on N625: CU230P-2 PN
Note on O625: BOP-2, IP55
Note on Q625: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R625: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H626: EtherNet/IP
Note on I626: Базовая панель оператора, IP55
Note on M626: PM240P-2
Note on N626: CU230P-2 PN
Note on O626: BOP-2, IP55
Note on Q626: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R626: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H627: EtherNet/IP
Note on I627: Базовая панель оператора, IP55
Note on M627: PM330
Note on N627: CU230P-2 PN
Note on O627: BOP-2, IP55
Note on Q627: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H628: EtherNet/IP
Note on I628: Базовая панель оператора, IP55
Note on M628: PM330
Note on N628: CU230P-2 PN
Note on O628: BOP-2, IP55
Note on Q628: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H629: EtherNet/IP
Note on I629: Базовая панель оператора, IP55
Note on M629: PM330
Note on N629: CU230P-2 PN
Note on O629: BOP-2, IP55
Note on Q629: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H630: EtherNet/IP
Note on I630: Базовая панель оператора, IP55
Note on M630: PM240P-2
Note on N630: CU230P-2 PN
Note on O630: BOP-2, IP55
Note on Q630: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H631: EtherNet/IP
Note on I631: Базовая панель оператора, IP55
Note on M631: PM240P-2
Note on N631: CU230P-2 PN
Note on O631: BOP-2, IP55
Note on Q631: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H632: EtherNet/IP
Note on I632: Базовая панель оператора, IP55
Note on M632: PM240P-2
Note on N632: CU230P-2 PN
Note on O632: BOP-2, IP55
Note on Q632: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H633: EtherNet/IP
Note on I633: Базовая панель оператора, IP55
Note on M633: PM240P-2
Note on N633: CU230P-2 PN
Note on O633: BOP-2, IP55
Note on Q633: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R633: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H634: EtherNet/IP
Note on I634: Базовая панель оператора, IP55
Note on M634: PM240P-2
Note on N634: CU230P-2 PN
Note on O634: BOP-2, IP55
Note on Q634: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R634: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H635: EtherNet/IP
Note on I635: Базовая панель оператора, IP55
Note on M635: PM240P-2
Note on N635: CU230P-2 PN
Note on O635: BOP-2, IP55
Note on Q635: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R635: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H636: EtherNet/IP
Note on I636: Базовая панель оператора, IP55
Note on M636: PM240P-2
Note on N636: CU230P-2 PN
Note on O636: BOP-2, IP55
Note on Q636: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R636: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H637: EtherNet/IP
Note on I637: Базовая панель оператора, IP55
Note on M637: PM240P-2
Note on N637: CU230P-2 PN
Note on O637: BOP-2, IP55
Note on Q637: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R637: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H638: EtherNet/IP
Note on I638: Базовая панель оператора, IP55
Note on M638: PM240P-2
Note on N638: CU230P-2 PN
Note on O638: BOP-2, IP55
Note on Q638: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R638: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H639: EtherNet/IP
Note on I639: Базовая панель оператора, IP55
Note on M639: PM240P-2
Note on N639: CU230P-2 DP
Note on O639: BOP-2, IP55
Note on Q639: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H640: EtherNet/IP
Note on I640: Базовая панель оператора, IP55
Note on M640: PM240P-2
Note on N640: CU230P-2 DP
Note on O640: BOP-2, IP55
Note on Q640: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H641: EtherNet/IP
Note on I641: Базовая панель оператора, IP55
Note on M641: PM240P-2
Note on N641: CU230P-2 DP
Note on O641: BOP-2, IP55
Note on Q641: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H642: EtherNet/IP
Note on I642: Базовая панель оператора, IP55
Note on M642: PM240P-2
Note on N642: CU230P-2 DP
Note on O642: BOP-2, IP55
Note on Q642: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R642: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H643: EtherNet/IP
Note on I643: Базовая панель оператора, IP55
Note on M643: PM240P-2
Note on N643: CU230P-2 DP
Note on O643: BOP-2, IP55
Note on Q643: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R643: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H644: EtherNet/IP
Note on I644: Базовая панель оператора, IP55
Note on M644: PM240P-2
Note on N644: CU230P-2 DP
Note on O644: BOP-2, IP55
Note on Q644: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R644: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H645: EtherNet/IP
Note on I645: Базовая панель оператора, IP55
Note on M645: PM240P-2
Note on N645: CU230P-2 DP
Note on O645: BOP-2, IP55
Note on Q645: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R645: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H646: EtherNet/IP
Note on I646: Базовая панель оператора, IP55
Note on M646: PM240P-2
Note on N646: CU230P-2 DP
Note on O646: BOP-2, IP55
Note on Q646: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R646: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H647: EtherNet/IP
Note on I647: Базовая панель оператора, IP55
Note on M647: PM240P-2
Note on N647: CU230P-2 DP
Note on O647: BOP-2, IP55
Note on Q647: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R647: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H648: EtherNet/IP
Note on I648: Базовая панель оператора, IP55
Note on M648: PM330
Note on N648: CU230P-2 DP
Note on O648: BOP-2, IP55
Note on Q648: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H649: EtherNet/IP
Note on I649: Базовая панель оператора, IP55
Note on M649: PM330
Note on N649: CU230P-2 DP
Note on O649: BOP-2, IP55
Note on Q649: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H650: EtherNet/IP
Note on I650: Базовая панель оператора, IP55
Note on M650: PM330
Note on N650: CU230P-2 DP
Note on O650: BOP-2, IP55
Note on Q650: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H651: EtherNet/IP
Note on I651: Базовая панель оператора, IP55
Note on M651: PM240P-2
Note on N651: CU230P-2 DP
Note on O651: BOP-2, IP55
Note on Q651: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H652: EtherNet/IP
Note on I652: Базовая панель оператора, IP55
Note on M652: PM240P-2
Note on N652: CU230P-2 DP
Note on O652: BOP-2, IP55
Note on Q652: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H653: EtherNet/IP
Note on I653: Базовая панель оператора, IP55
Note on M653: PM240P-2
Note on N653: CU230P-2 DP
Note on O653: BOP-2, IP55
Note on Q653: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H654: EtherNet/IP
Note on I654: Базовая панель оператора, IP55
Note on M654: PM240P-2
Note on N654: CU230P-2 DP
Note on O654: BOP-2, IP55
Note on Q654: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R654: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H655: EtherNet/IP
Note on I655: Базовая панель оператора, IP55
Note on M655: PM240P-2
Note on N655: CU230P-2 DP
Note on O655: BOP-2, IP55
Note on Q655: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R655: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H656: EtherNet/IP
Note on I656: Базовая панель оператора, IP55
Note on M656: PM240P-2
Note on N656: CU230P-2 DP
Note on O656: BOP-2, IP55
Note on Q656: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R656: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H657: EtherNet/IP
Note on I657: Базовая панель оператора, IP55
Note on M657: PM240P-2
Note on N657: CU230P-2 DP
Note on O657: BOP-2, IP55
Note on Q657: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R657: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H658: EtherNet/IP
Note on I658: Базовая панель оператора, IP55
Note on M658: PM240P-2
Note on N658: CU230P-2 DP
Note on O658: BOP-2, IP55
Note on Q658: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R658: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H659: EtherNet/IP
Note on I659: Базовая панель оператора, IP55
Note on M659: PM240P-2
Note on N659: CU230P-2 DP
Note on O659: BOP-2, IP55
Note on Q659: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R659: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H660: RS485
Note on I660: Базовая панель оператора, IP55
Note on M660: PM240P-2
Note on N660: CU230P-2 HVAC
Note on O660: BOP-2, IP55
Note on Q660: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H661: RS485
Note on I661: Базовая панель оператора, IP55
Note on M661: PM240P-2
Note on N661: CU230P-2 HVAC
Note on O661: BOP-2, IP55
Note on Q661: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H662: RS485
Note on I662: Базовая панель оператора, IP55
Note on M662: PM240P-2
Note on N662: CU230P-2 HVAC
Note on O662: BOP-2, IP55
Note on Q662: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H663: RS485
Note on I663: Базовая панель оператора, IP55
Note on M663: PM240P-2
Note on N663: CU230P-2 HVAC
Note on O663: BOP-2, IP55
Note on Q663: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R663: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H664: RS485
Note on I664: Базовая панель оператора, IP55
Note on M664: PM240P-2
Note on N664: CU230P-2 HVAC
Note on O664: BOP-2, IP55
Note on Q664: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R664: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H665: RS485
Note on I665: Базовая панель оператора, IP55
Note on M665: PM240P-2
Note on N665: CU230P-2 HVAC
Note on O665: BOP-2, IP55
Note on Q665: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R665: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H666: RS485
Note on I666: Базовая панель оператора, IP55
Note on M666: PM240P-2
Note on N666: CU230P-2 HVAC
Note on O666: BOP-2, IP55
Note on Q666: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R666: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H667: RS485
Note on I667: Базовая панель оператора, IP55
Note on M667: PM240P-2
Note on N667: CU230P-2 HVAC
Note on O667: BOP-2, IP55
Note on Q667: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R667: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H668: RS485
Note on I668: Базовая панель оператора, IP55
Note on M668: PM240P-2
Note on N668: CU230P-2 HVAC
Note on O668: BOP-2, IP55
Note on Q668: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R668: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H669: RS485
Note on I669: Базовая панель оператора, IP55
Note on M669: PM330
Note on N669: CU230P-2 HVAC
Note on O669: BOP-2, IP55
Note on Q669: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H670: RS485
Note on I670: Базовая панель оператора, IP55
Note on M670: PM330
Note on N670: CU230P-2 HVAC
Note on O670: BOP-2, IP55
Note on Q670: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H671: RS485
Note on I671: Базовая панель оператора, IP55
Note on M671: PM330
Note on N671: CU230P-2 HVAC
Note on O671: BOP-2, IP55
Note on Q671: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H672: RS485
Note on I672: Базовая панель оператора, IP55
Note on M672: PM240P-2
Note on N672: CU230P-2 HVAC
Note on O672: BOP-2, IP55
Note on Q672: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H673: RS485
Note on I673: Базовая панель оператора, IP55
Note on M673: PM240P-2
Note on N673: CU230P-2 HVAC
Note on O673: BOP-2, IP55
Note on Q673: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H674: RS485
Note on I674: Базовая панель оператора, IP55
Note on M674: PM240P-2
Note on N674: CU230P-2 HVAC
Note on O674: BOP-2, IP55
Note on Q674: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H675: RS485
Note on I675: Базовая панель оператора, IP55
Note on M675: PM240P-2
Note on N675: CU230P-2 HVAC
Note on O675: BOP-2, IP55
Note on Q675: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R675: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H676: RS485
Note on I676: Базовая панель оператора, IP55
Note on M676: PM240P-2
Note on N676: CU230P-2 HVAC
Note on O676: BOP-2, IP55
Note on Q676: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R676: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H677: RS485
Note on I677: Базовая панель оператора, IP55
Note on M677: PM240P-2
Note on N677: CU230P-2 HVAC
Note on O677: BOP-2, IP55
Note on Q677: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R677: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H678: RS485
Note on I678: Базовая панель оператора, IP55
Note on M678: PM240P-2
Note on N678: CU230P-2 HVAC
Note on O678: BOP-2, IP55
Note on Q678: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R678: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H679: RS485
Note on I679: Базовая панель оператора, IP55
Note on M679: PM240P-2
Note on N679: CU230P-2 HVAC
Note on O679: BOP-2, IP55
Note on Q679: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R679: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H680: RS485
Note on I680: Базовая панель оператора, IP55
Note on M680: PM240P-2
Note on N680: CU230P-2 HVAC
Note on O680: BOP-2, IP55
Note on Q680: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R680: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H681: EtherNet/IP
Note on I681: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M681: PM240P-2
Note on N681: CU230P-2 PN
Note on O681: IOP-2, IP55
Note on Q681: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H682: EtherNet/IP
Note on I682: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M682: PM240P-2
Note on N682: CU230P-2 PN
Note on O682: IOP-2, IP55
Note on Q682: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H683: EtherNet/IP
Note on I683: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M683: PM240P-2
Note on N683: CU230P-2 PN
Note on O683: IOP-2, IP55
Note on Q683: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H684: EtherNet/IP
Note on I684: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M684: PM240P-2
Note on N684: CU230P-2 PN
Note on O684: IOP-2, IP55
Note on Q684: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R684: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H685: EtherNet/IP
Note on I685: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M685: PM240P-2
Note on N685: CU230P-2 PN
Note on O685: IOP-2, IP55
Note on Q685: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R685: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H686: EtherNet/IP
Note on I686: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M686: PM240P-2
Note on N686: CU230P-2 PN
Note on O686: IOP-2, IP55
Note on Q686: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R686: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H687: EtherNet/IP
Note on I687: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M687: PM240P-2
Note on N687: CU230P-2 PN
Note on O687: IOP-2, IP55
Note on Q687: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R687: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H688: EtherNet/IP
Note on I688: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M688: PM240P-2
Note on N688: CU230P-2 PN
Note on O688: IOP-2, IP55
Note on Q688: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R688: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H689: EtherNet/IP
Note on I689: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M689: PM240P-2
Note on N689: CU230P-2 PN
Note on O689: IOP-2, IP55
Note on Q689: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R689: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H690: EtherNet/IP
Note on I690: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M690: PM240P-2
Note on N690: CU230P-2 PN
Note on O690: IOP-2, IP55
Note on Q690: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R690: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H691: EtherNet/IP
Note on I691: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M691: PM240P-2
Note on N691: CU230P-2 PN
Note on O691: IOP-2, IP55
Note on Q691: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R691: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H692: EtherNet/IP
Note on I692: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M692: PM240P-2
Note on N692: CU230P-2 PN
Note on O692: IOP-2, IP55
Note on Q692: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R692: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H693: EtherNet/IP
Note on I693: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M693: PM240P-2
Note on N693: CU230P-2 PN
Note on O693: IOP-2, IP55
Note on Q693: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H694: EtherNet/IP
Note on I694: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M694: PM240P-2
Note on N694: CU230P-2 PN
Note on O694: IOP-2, IP55
Note on Q694: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H695: EtherNet/IP
Note on I695: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M695: PM240P-2
Note on N695: CU230P-2 PN
Note on O695: IOP-2, IP55
Note on Q695: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H696: EtherNet/IP
Note on I696: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M696: PM240P-2
Note on N696: CU230P-2 PN
Note on O696: IOP-2, IP55
Note on Q696: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R696: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H697: EtherNet/IP
Note on I697: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M697: PM240P-2
Note on N697: CU230P-2 PN
Note on O697: IOP-2, IP55
Note on Q697: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R697: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H698: EtherNet/IP
Note on I698: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M698: PM240P-2
Note on N698: CU230P-2 PN
Note on O698: IOP-2, IP55
Note on Q698: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R698: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H699: EtherNet/IP
Note on I699: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M699: PM240P-2
Note on N699: CU230P-2 PN
Note on O699: IOP-2, IP55
Note on Q699: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R699: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H700: EtherNet/IP
Note on I700: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M700: PM240P-2
Note on N700: CU230P-2 PN
Note on O700: IOP-2, IP55
Note on Q700: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R700: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H701: EtherNet/IP
Note on I701: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M701: PM240P-2
Note on N701: CU230P-2 PN
Note on O701: IOP-2, IP55
Note on Q701: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R701: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H702: EtherNet/IP
Note on I702: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M702: PM240P-2
Note on N702: CU230P-2 PN
Note on O702: IOP-2, IP55
Note on Q702: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R702: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H703: EtherNet/IP
Note on I703: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M703: PM240P-2
Note on N703: CU230P-2 PN
Note on O703: IOP-2, IP55
Note on Q703: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R703: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H704: EtherNet/IP
Note on I704: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M704: PM240P-2
Note on N704: CU230P-2 PN
Note on O704: IOP-2, IP55
Note on Q704: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R704: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H705: EtherNet/IP
Note on I705: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M705: PM240P-2
Note on N705: CU230P-2 DP
Note on O705: IOP-2, IP55
Note on Q705: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H706: EtherNet/IP
Note on I706: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M706: PM240P-2
Note on N706: CU230P-2 DP
Note on O706: IOP-2, IP55
Note on Q706: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H707: EtherNet/IP
Note on I707: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M707: PM240P-2
Note on N707: CU230P-2 DP
Note on O707: IOP-2, IP55
Note on Q707: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H708: EtherNet/IP
Note on I708: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M708: PM240P-2
Note on N708: CU230P-2 DP
Note on O708: IOP-2, IP55
Note on Q708: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R708: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H709: EtherNet/IP
Note on I709: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M709: PM240P-2
Note on N709: CU230P-2 DP
Note on O709: IOP-2, IP55
Note on Q709: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R709: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H710: EtherNet/IP
Note on I710: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M710: PM240P-2
Note on N710: CU230P-2 DP
Note on O710: IOP-2, IP55
Note on Q710: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R710: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H711: EtherNet/IP
Note on I711: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M711: PM240P-2
Note on N711: CU230P-2 DP
Note on O711: IOP-2, IP55
Note on Q711: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R711: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H712: EtherNet/IP
Note on I712: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M712: PM240P-2
Note on N712: CU230P-2 DP
Note on O712: IOP-2, IP55
Note on Q712: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R712: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H713: EtherNet/IP
Note on I713: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M713: PM240P-2
Note on N713: CU230P-2 DP
Note on O713: IOP-2, IP55
Note on Q713: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R713: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H714: EtherNet/IP
Note on I714: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M714: PM240P-2
Note on N714: CU230P-2 DP
Note on O714: IOP-2, IP55
Note on Q714: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R714: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H715: EtherNet/IP
Note on I715: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M715: PM240P-2
Note on N715: CU230P-2 DP
Note on O715: IOP-2, IP55
Note on Q715: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R715: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H716: EtherNet/IP
Note on I716: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M716: PM240P-2
Note on N716: CU230P-2 DP
Note on O716: IOP-2, IP55
Note on Q716: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R716: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H717: EtherNet/IP
Note on I717: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M717: PM240P-2
Note on N717: CU230P-2 DP
Note on O717: IOP-2, IP55
Note on Q717: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H718: EtherNet/IP
Note on I718: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M718: PM240P-2
Note on N718: CU230P-2 DP
Note on O718: IOP-2, IP55
Note on Q718: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H719: EtherNet/IP
Note on I719: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M719: PM240P-2
Note on N719: CU230P-2 DP
Note on O719: IOP-2, IP55
Note on Q719: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H720: EtherNet/IP
Note on I720: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M720: PM240P-2
Note on N720: CU230P-2 DP
Note on O720: IOP-2, IP55
Note on Q720: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R720: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H721: EtherNet/IP
Note on I721: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M721: PM240P-2
Note on N721: CU230P-2 DP
Note on O721: IOP-2, IP55
Note on Q721: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R721: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H722: EtherNet/IP
Note on I722: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M722: PM240P-2
Note on N722: CU230P-2 DP
Note on O722: IOP-2, IP55
Note on Q722: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R722: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H723: EtherNet/IP
Note on I723: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M723: PM240P-2
Note on N723: CU230P-2 DP
Note on O723: IOP-2, IP55
Note on Q723: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R723: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H724: EtherNet/IP
Note on I724: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M724: PM240P-2
Note on N724: CU230P-2 DP
Note on O724: IOP-2, IP55
Note on Q724: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R724: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H725: EtherNet/IP
Note on I725: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M725: PM240P-2
Note on N725: CU230P-2 DP
Note on O725: IOP-2, IP55
Note on Q725: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R725: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H726: EtherNet/IP
Note on I726: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M726: PM240P-2
Note on N726: CU230P-2 DP
Note on O726: IOP-2, IP55
Note on Q726: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R726: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H727: EtherNet/IP
Note on I727: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M727: PM240P-2
Note on N727: CU230P-2 DP
Note on O727: IOP-2, IP55
Note on Q727: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R727: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H728: EtherNet/IP
Note on I728: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M728: PM240P-2
Note on N728: CU230P-2 DP
Note on O728: IOP-2, IP55
Note on Q728: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R728: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H729: RS485
Note on I729: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M729: PM240P-2
Note on N729: CU230P-2 HVAC
Note on O729: IOP-2, IP55
Note on Q729: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H730: RS485
Note on I730: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M730: PM240P-2
Note on N730: CU230P-2 HVAC
Note on O730: IOP-2, IP55
Note on Q730: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H731: RS485
Note on I731: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M731: PM240P-2
Note on N731: CU230P-2 HVAC
Note on O731: IOP-2, IP55
Note on Q731: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H732: RS485
Note on I732: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M732: PM240P-2
Note on N732: CU230P-2 HVAC
Note on O732: IOP-2, IP55
Note on Q732: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R732: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H733: RS485
Note on I733: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M733: PM240P-2
Note on N733: CU230P-2 HVAC
Note on O733: IOP-2, IP55
Note on Q733: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R733: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H734: RS485
Note on I734: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M734: PM240P-2
Note on N734: CU230P-2 HVAC
Note on O734: IOP-2, IP55
Note on Q734: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R734: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H735: RS485
Note on I735: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M735: PM240P-2
Note on N735: CU230P-2 HVAC
Note on O735: IOP-2, IP55
Note on Q735: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R735: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H736: RS485
Note on I736: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M736: PM240P-2
Note on N736: CU230P-2 HVAC
Note on O736: IOP-2, IP55
Note on Q736: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R736: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H737: RS485
Note on I737: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M737: PM240P-2
Note on N737: CU230P-2 HVAC
Note on O737: IOP-2, IP55
Note on Q737: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R737: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H738: RS485
Note on I738: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M738: PM240P-2
Note on N738: CU230P-2 HVAC
Note on O738: IOP-2, IP55
Note on Q738: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R738: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H739: RS485
Note on I739: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M739: PM240P-2
Note on N739: CU230P-2 HVAC
Note on O739: IOP-2, IP55
Note on Q739: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R739: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H740: RS485
Note on I740: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M740: PM240P-2
Note on N740: CU230P-2 HVAC
Note on O740: IOP-2, IP55
Note on Q740: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R740: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H741: RS485
Note on I741: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M741: PM240P-2
Note on N741: CU230P-2 HVAC
Note on O741: IOP-2, IP55
Note on Q741: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H742: RS485
Note on I742: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M742: PM240P-2
Note on N742: CU230P-2 HVAC
Note on O742: IOP-2, IP55
Note on Q742: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H743: RS485
Note on I743: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M743: PM240P-2
Note on N743: CU230P-2 HVAC
Note on O743: IOP-2, IP55
Note on Q743: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H744: RS485
Note on I744: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M744: PM240P-2
Note on N744: CU230P-2 HVAC
Note on O744: IOP-2, IP55
Note on Q744: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R744: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H745: RS485
Note on I745: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M745: PM240P-2
Note on N745: CU230P-2 HVAC
Note on O745: IOP-2, IP55
Note on Q745: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R745: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H746: RS485
Note on I746: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M746: PM240P-2
Note on N746: CU230P-2 HVAC
Note on O746: IOP-2, IP55
Note on Q746: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R746: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H747: RS485
Note on I747: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M747: PM240P-2
Note on N747: CU230P-2 HVAC
Note on O747: IOP-2, IP55
Note on Q747: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R747: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H748: RS485
Note on I748: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M748: PM240P-2
Note on N748: CU230P-2 HVAC
Note on O748: IOP-2, IP55
Note on Q748: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R748: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H749: RS485
Note on I749: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M749: PM240P-2
Note on N749: CU230P-2 HVAC
Note on O749: IOP-2, IP55
Note on Q749: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R749: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H750: RS485
Note on I750: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M750: PM240P-2
Note on N750: CU230P-2 HVAC
Note on O750: IOP-2, IP55
Note on Q750: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R750: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H751: RS485
Note on I751: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M751: PM240P-2
Note on N751: CU230P-2 HVAC
Note on O751: IOP-2, IP55
Note on Q751: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R751: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H752: RS485
Note on I752: Интеллектуальная панель оператора, IP55
Note on M752: PM240P-2
Note on N752: CU230P-2 HVAC
Note on O752: IOP-2, IP55
Note on Q752: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R752: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H753: EtherNet/IP
Note on I753: Базовая панель оператора, IP55
Note on M753: PM240P-2
Note on N753: CU230P-2 PN
Note on O753: BOP-2, IP55
Note on Q753: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H754: EtherNet/IP
Note on I754: Базовая панель оператора, IP55
Note on M754: PM240P-2
Note on N754: CU230P-2 PN
Note on O754: BOP-2, IP55
Note on Q754: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H755: EtherNet/IP
Note on I755: Базовая панель оператора, IP55
Note on M755: PM240P-2
Note on N755: CU230P-2 PN
Note on O755: BOP-2, IP55
Note on Q755: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H756: EtherNet/IP
Note on I756: Базовая панель оператора, IP55
Note on M756: PM240P-2
Note on N756: CU230P-2 PN
Note on O756: BOP-2, IP55
Note on Q756: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R756: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H757: EtherNet/IP
Note on I757: Базовая панель оператора, IP55
Note on M757: PM240P-2
Note on N757: CU230P-2 PN
Note on O757: BOP-2, IP55
Note on Q757: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R757: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H758: EtherNet/IP
Note on I758: Базовая панель оператора, IP55
Note on M758: PM240P-2
Note on N758: CU230P-2 PN
Note on O758: BOP-2, IP55
Note on Q758: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R758: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H759: EtherNet/IP
Note on I759: Базовая панель оператора, IP55
Note on M759: PM240P-2
Note on N759: CU230P-2 PN
Note on O759: BOP-2, IP55
Note on Q759: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R759: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H760: EtherNet/IP
Note on I760: Базовая панель оператора, IP55
Note on M760: PM240P-2
Note on N760: CU230P-2 PN
Note on O760: BOP-2, IP55
Note on Q760: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R760: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H761: EtherNet/IP
Note on I761: Базовая панель оператора, IP55
Note on M761: PM240P-2
Note on N761: CU230P-2 PN
Note on O761: BOP-2, IP55
Note on Q761: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R761: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H762: EtherNet/IP
Note on I762: Базовая панель оператора, IP55
Note on M762: PM240P-2
Note on N762: CU230P-2 PN
Note on O762: BOP-2, IP55
Note on Q762: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R762: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H763: EtherNet/IP
Note on I763: Базовая панель оператора, IP55
Note on M763: PM240P-2
Note on N763: CU230P-2 PN
Note on O763: BOP-2, IP55
Note on Q763: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R763: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H764: EtherNet/IP
Note on I764: Базовая панель оператора, IP55
Note on M764: PM240P-2
Note on N764: CU230P-2 PN
Note on O764: BOP-2, IP55
Note on Q764: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R764: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H765: EtherNet/IP
Note on I765: Базовая панель оператора, IP55
Note on M765: PM240P-2
Note on N765: CU230P-2 PN
Note on O765: BOP-2, IP55
Note on Q765: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H766: EtherNet/IP
Note on I766: Базовая панель оператора, IP55
Note on M766: PM240P-2
Note on N766: CU230P-2 PN
Note on O766: BOP-2, IP55
Note on Q766: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H767: EtherNet/IP
Note on I767: Базовая панель оператора, IP55
Note on M767: PM240P-2
Note on N767: CU230P-2 PN
Note on O767: BOP-2, IP55
Note on Q767: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H768: EtherNet/IP
Note on I768: Базовая панель оператора, IP55
Note on M768: PM240P-2
Note on N768: CU230P-2 PN
Note on O768: BOP-2, IP55
Note on Q768: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R768: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H769: EtherNet/IP
Note on I769: Базовая панель оператора, IP55
Note on M769: PM240P-2
Note on N769: CU230P-2 PN
Note on O769: BOP-2, IP55
Note on Q769: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R769: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H770: EtherNet/IP
Note on I770: Базовая панель оператора, IP55
Note on M770: PM240P-2
Note on N770: CU230P-2 PN
Note on O770: BOP-2, IP55
Note on Q770: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R770: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H771: EtherNet/IP
Note on I771: Базовая панель оператора, IP55
Note on M771: PM240P-2
Note on N771: CU230P-2 PN
Note on O771: BOP-2, IP55
Note on Q771: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R771: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H772: EtherNet/IP
Note on I772: Базовая панель оператора, IP55
Note on M772: PM240P-2
Note on N772: CU230P-2 PN
Note on O772: BOP-2, IP55
Note on Q772: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R772: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H773: EtherNet/IP
Note on I773: Базовая панель оператора, IP55
Note on M773: PM240P-2
Note on N773: CU230P-2 PN
Note on O773: BOP-2, IP55
Note on Q773: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R773: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H774: EtherNet/IP
Note on I774: Базовая панель оператора, IP55
Note on M774: PM240P-2
Note on N774: CU230P-2 PN
Note on O774: BOP-2, IP55
Note on Q774: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R774: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H775: EtherNet/IP
Note on I775: Базовая панель оператора, IP55
Note on M775: PM240P-2
Note on N775: CU230P-2 PN
Note on O775: BOP-2, IP55
Note on Q775: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R775: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H776: EtherNet/IP
Note on I776: Базовая панель оператора, IP55
Note on M776: PM240P-2
Note on N776: CU230P-2 PN
Note on O776: BOP-2, IP55
Note on Q776: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R776: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H777: EtherNet/IP
Note on I777: Базовая панель оператора, IP55
Note on M777: PM240P-2
Note on N777: CU230P-2 DP
Note on O777: BOP-2, IP55
Note on Q777: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H778: EtherNet/IP
Note on I778: Базовая панель оператора, IP55
Note on M778: PM240P-2
Note on N778: CU230P-2 DP
Note on O778: BOP-2, IP55
Note on Q778: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H779: EtherNet/IP
Note on I779: Базовая панель оператора, IP55
Note on M779: PM240P-2
Note on N779: CU230P-2 DP
Note on O779: BOP-2, IP55
Note on Q779: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H780: EtherNet/IP
Note on I780: Базовая панель оператора, IP55
Note on M780: PM240P-2
Note on N780: CU230P-2 DP
Note on O780: BOP-2, IP55
Note on Q780: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R780: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H781: EtherNet/IP
Note on I781: Базовая панель оператора, IP55
Note on M781: PM240P-2
Note on N781: CU230P-2 DP
Note on O781: BOP-2, IP55
Note on Q781: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R781: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H782: EtherNet/IP
Note on I782: Базовая панель оператора, IP55
Note on M782: PM240P-2
Note on N782: CU230P-2 DP
Note on O782: BOP-2, IP55
Note on Q782: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R782: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H783: EtherNet/IP
Note on I783: Базовая панель оператора, IP55
Note on M783: PM240P-2
Note on N783: CU230P-2 DP
Note on O783: BOP-2, IP55
Note on Q783: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R783: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H784: EtherNet/IP
Note on I784: Базовая панель оператора, IP55
Note on M784: PM240P-2
Note on N784: CU230P-2 DP
Note on O784: BOP-2, IP55
Note on Q784: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R784: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H785: EtherNet/IP
Note on I785: Базовая панель оператора, IP55
Note on M785: PM240P-2
Note on N785: CU230P-2 DP
Note on O785: BOP-2, IP55
Note on Q785: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R785: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H786: EtherNet/IP
Note on I786: Базовая панель оператора, IP55
Note on M786: PM240P-2
Note on N786: CU230P-2 DP
Note on O786: BOP-2, IP55
Note on Q786: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R786: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H787: EtherNet/IP
Note on I787: Базовая панель оператора, IP55
Note on M787: PM240P-2
Note on N787: CU230P-2 DP
Note on O787: BOP-2, IP55
Note on Q787: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R787: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H788: EtherNet/IP
Note on I788: Базовая панель оператора, IP55
Note on M788: PM240P-2
Note on N788: CU230P-2 DP
Note on O788: BOP-2, IP55
Note on Q788: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R788: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H789: EtherNet/IP
Note on I789: Базовая панель оператора, IP55
Note on M789: PM240P-2
Note on N789: CU230P-2 DP
Note on O789: BOP-2, IP55
Note on Q789: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H790: EtherNet/IP
Note on I790: Базовая панель оператора, IP55
Note on M790: PM240P-2
Note on N790: CU230P-2 DP
Note on O790: BOP-2, IP55
Note on Q790: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H791: EtherNet/IP
Note on I791: Базовая панель оператора, IP55
Note on M791: PM240P-2
Note on N791: CU230P-2 DP
Note on O791: BOP-2, IP55
Note on Q791: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H792: EtherNet/IP
Note on I792: Базовая панель оператора, IP55
Note on M792: PM240P-2
Note on N792: CU230P-2 DP
Note on O792: BOP-2, IP55
Note on Q792: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R792: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H793: EtherNet/IP
Note on I793: Базовая панель оператора, IP55
Note on M793: PM240P-2
Note on N793: CU230P-2 DP
Note on O793: BOP-2, IP55
Note on Q793: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R793: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H794: EtherNet/IP
Note on I794: Базовая панель оператора, IP55
Note on M794: PM240P-2
Note on N794: CU230P-2 DP
Note on O794: BOP-2, IP55
Note on Q794: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R794: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H795: EtherNet/IP
Note on I795: Базовая панель оператора, IP55
Note on M795: PM240P-2
Note on N795: CU230P-2 DP
Note on O795: BOP-2, IP55
Note on Q795: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R795: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H796: EtherNet/IP
Note on I796: Базовая панель оператора, IP55
Note on M796: PM240P-2
Note on N796: CU230P-2 DP
Note on O796: BOP-2, IP55
Note on Q796: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R796: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H797: EtherNet/IP
Note on I797: Базовая панель оператора, IP55
Note on M797: PM240P-2
Note on N797: CU230P-2 DP
Note on O797: BOP-2, IP55
Note on Q797: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R797: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H798: EtherNet/IP
Note on I798: Базовая панель оператора, IP55
Note on M798: PM240P-2
Note on N798: CU230P-2 DP
Note on O798: BOP-2, IP55
Note on Q798: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R798: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H799: EtherNet/IP
Note on I799: Базовая панель оператора, IP55
Note on M799: PM240P-2
Note on N799: CU230P-2 DP
Note on O799: BOP-2, IP55
Note on Q799: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R799: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H800: EtherNet/IP
Note on I800: Базовая панель оператора, IP55
Note on M800: PM240P-2
Note on N800: CU230P-2 DP
Note on O800: BOP-2, IP55
Note on Q800: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R800: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H801: RS485
Note on I801: Базовая панель оператора, IP55
Note on M801: PM240P-2
Note on N801: CU230P-2 HVAC
Note on O801: BOP-2, IP55
Note on Q801: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H802: RS485
Note on I802: Базовая панель оператора, IP55
Note on M802: PM240P-2
Note on N802: CU230P-2 HVAC
Note on O802: BOP-2, IP55
Note on Q802: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H803: RS485
Note on I803: Базовая панель оператора, IP55
Note on M803: PM240P-2
Note on N803: CU230P-2 HVAC
Note on O803: BOP-2, IP55
Note on Q803: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H804: RS485
Note on I804: Базовая панель оператора, IP55
Note on M804: PM240P-2
Note on N804: CU230P-2 HVAC
Note on O804: BOP-2, IP55
Note on Q804: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R804: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H805: RS485
Note on I805: Базовая панель оператора, IP55
Note on M805: PM240P-2
Note on N805: CU230P-2 HVAC
Note on O805: BOP-2, IP55
Note on Q805: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R805: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H806: RS485
Note on I806: Базовая панель оператора, IP55
Note on M806: PM240P-2
Note on N806: CU230P-2 HVAC
Note on O806: BOP-2, IP55
Note on Q806: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R806: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H807: RS485
Note on I807: Базовая панель оператора, IP55
Note on M807: PM240P-2
Note on N807: CU230P-2 HVAC
Note on O807: BOP-2, IP55
Note on Q807: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R807: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H808: RS485
Note on I808: Базовая панель оператора, IP55
Note on M808: PM240P-2
Note on N808: CU230P-2 HVAC
Note on O808: BOP-2, IP55
Note on Q808: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R808: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H809: RS485
Note on I809: Базовая панель оператора, IP55
Note on M809: PM240P-2
Note on N809: CU230P-2 HVAC
Note on O809: BOP-2, IP55
Note on Q809: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R809: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H810: RS485
Note on I810: Базовая панель оператора, IP55
Note on M810: PM240P-2
Note on N810: CU230P-2 HVAC
Note on O810: BOP-2, IP55
Note on Q810: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R810: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H811: RS485
Note on I811: Базовая панель оператора, IP55
Note on M811: PM240P-2
Note on N811: CU230P-2 HVAC
Note on O811: BOP-2, IP55
Note on Q811: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R811: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H812: RS485
Note on I812: Базовая панель оператора, IP55
Note on M812: PM240P-2
Note on N812: CU230P-2 HVAC
Note on O812: BOP-2, IP55
Note on Q812: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R812: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H813: RS485
Note on I813: Базовая панель оператора, IP55
Note on M813: PM240P-2
Note on N813: CU230P-2 HVAC
Note on O813: BOP-2, IP55
Note on Q813: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H814: RS485
Note on I814: Базовая панель оператора, IP55
Note on M814: PM240P-2
Note on N814: CU230P-2 HVAC
Note on O814: BOP-2, IP55
Note on Q814: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H815: RS485
Note on I815: Базовая панель оператора, IP55
Note on M815: PM240P-2
Note on N815: CU230P-2 HVAC
Note on O815: BOP-2, IP55
Note on Q815: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on H816: RS485
Note on I816: Базовая панель оператора, IP55
Note on M816: PM240P-2
Note on N816: CU230P-2 HVAC
Note on O816: BOP-2, IP55
Note on Q816: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R816: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H817: RS485
Note on I817: Базовая панель оператора, IP55
Note on M817: PM240P-2
Note on N817: CU230P-2 HVAC
Note on O817: BOP-2, IP55
Note on Q817: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R817: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H818: RS485
Note on I818: Базовая панель оператора, IP55
Note on M818: PM240P-2
Note on N818: CU230P-2 HVAC
Note on O818: BOP-2, IP55
Note on Q818: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R818: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H819: RS485
Note on I819: Базовая панель оператора, IP55
Note on M819: PM240P-2
Note on N819: CU230P-2 HVAC
Note on O819: BOP-2, IP55
Note on Q819: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R819: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H820: RS485
Note on I820: Базовая панель оператора, IP55
Note on M820: PM240P-2
Note on N820: CU230P-2 HVAC
Note on O820: BOP-2, IP55
Note on Q820: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R820: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H821: RS485
Note on I821: Базовая панель оператора, IP55
Note on M821: PM240P-2
Note on N821: CU230P-2 HVAC
Note on O821: BOP-2, IP55
Note on Q821: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R821: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H822: RS485
Note on I822: Базовая панель оператора, IP55
Note on M822: PM240P-2
Note on N822: CU230P-2 HVAC
Note on O822: BOP-2, IP55
Note on Q822: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R822: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H823: RS485
Note on I823: Базовая панель оператора, IP55
Note on M823: PM240P-2
Note on N823: CU230P-2 HVAC
Note on O823: BOP-2, IP55
Note on Q823: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R823: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com
Note on H824: RS485
Note on I824: Базовая панель оператора, IP55
Note on M824: PM240P-2
Note on N824: CU230P-2 HVAC
Note on O824: BOP-2, IP55
Note on Q824: Необходимо заказывать 3 шт.
Note on R824: Запрос необходимо направить на общий адрес: icc.ru@siemens.com