## 3KD Techanical Data
Технические данные выключателя-разьъедиителя 3KD
Размер рамки |  |  |  |  | 3KD1 | 3KD1 |  |  |  |  | Frame size |  |  |  |  | 3LD2... |  |  |  | 3KD2 | [5 empty] | Frame size |  |  |  |  | 3KD3 |  |  |  |  | 3KD4 |  |  |  | Frame size |  |  |  |  | 3KD5
Номинальный непрерывный ток |  |  | Iu | A |  | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 | Rated uninterrupted current |  |  | Iu | A | 100 | 125 | 160 |  | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Rated uninterrupted current |  |  | Iu | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | Rated uninterrupted current |  |  | Iu | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
Номинальное напряение изоляции и номинальное рабочее напряжение AC20/ DC20 |  |  | Ui | V |  | 1000 |  |  |  |  | Rated insulation voltage and rated operational voltage AC20/DC20 |  |  | Ui | V | 690 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | Rated insulation voltage and rated operational voltage AC20/DC20 |  |  | Ui | V | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | Rated insulation voltage and rated operational voltage AC20/DC20 |  |  | Ui | V | 1000
Категория перенапряжения/ степень загрязнения | [5 empty] | III / 3 |  |  |  |  | Over-voltage category / degree of pollution | [8 empty] | III / 3 | [5 empty] | Over-voltage category / degree of pollution |  |  |  |  | IV / 3 |  |  |  |  | IV / 3 |  |  |  | Over-voltage category / degree of pollution |  |  |  |  | IV / 3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение |  |  | Uimp | kV | Тестовые значения напряжения +10% | 8 |  |  |  |  | Rated impulse withstand voltage |  |  | Uimp | kV | 6 |  |  |  | 8 | [5 empty] | Rated impulse withstand voltage |  |  | Uimp | kV | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Rated impulse withstand voltage |  |  | Uimp | kV | 12
Коммутационная способность | [10 empty] | Коммутационная способность | [14 empty] | Коммутационная способность | [13 empty] | Коммутационная способность
Номинальный рабочий ток | DC-20A |  | Ie | A | DC-1000V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | [5 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
Номинальный рабочий ток | DC-21A |  | Ie | A | DC-220V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 | Rated operational current | AC-21A | 230V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-440V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 1600
|  |  | Ie | A | DC-440V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 |  |  | 400V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-550V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 |  |  | AC-550V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 |  |  | AC-550V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 1600
Номинальный рабочий ток | DC-22A |  | Ie | A | DC-220V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 | Rated operational current | AC-21A | 230V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-440V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | - | - | - | -
|  |  | Ie | A | DC-440V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 |  |  | 400V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-550V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 |  |  | AC-550V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 |  |  | AC-550V | Ie | A | - | - | - | -
Номинальный рабочий ток | DC-23A |  | Ie | A | DC-220V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 | Rated operational current | AC-21A | 230V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-440V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | - | - | - | -
|  |  | Ie | A | DC-440V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 |  |  | 400V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-550V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 |  |  | AC-550V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 |  |  | AC-550V | Ie | A | - | - | - | -
Номинальный рабочий ток | AC-20A |  | Ie | A | AC-1000V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | [5 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
Номинальный рабочий ток | AC-21A |  | Ie | A | AC-400V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 | Rated operational current | AC-21A | 230V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-440V | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | Rated operational current | AC-21A | AC-440V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-500V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 |  |  | 400V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-550V | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |  |  | AC-550V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  | AC-550V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-690V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 |  |  | 690V | Ie | A | 100 | 125 | 160 | AC-759V | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |  |  | AC-759V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  | AC-759V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-1000V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | 1000 | 1250 | 1600 | 1600
Номинальный рабочий ток | AC-22A |  | Ie | A | AC-400V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 | Rated operational current | AC-22A | 230V | Ie | A | 61 | 72 | 140 | AC-440V | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Rated operational current | AC-22A | AC-440V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | Rated operational current | AC-22A | AC-440V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-500V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 |  |  | 400V | Ie | A | 66 | 80 | 132 | AC-550V | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |  |  | AC-550V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  | AC-550V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-690V | 16 | 32 | 63 | 80 | 100 |  |  | 690V | Ie | A | 32 | 39 | 47 | AC-759V | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |  |  | AC-759V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  | AC-759V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-1000V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 | [9 empty] | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | [5 empty] | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | [5 empty] | 1000 | 1250 | 1600 | 1600
Номинальный рабочий ток | AC-23A |  | Ie | A | AC-400V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 | Rated operational current | AC-23A | 230V | Ie | A | 61 | 72 | 140 | AC-440V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 | Rated operational current | AC-23A | AC-440V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | Rated operational current | AC-23A | AC-440V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-500V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 |  |  | 400V | Ie | A | 66 | 80 | 132 | AC-550V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 |  |  | AC-550V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  | AC-550V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
|  |  | Ie | A | AC-690V | 16 | 32 | 63 | 80 | 80 |  |  | 690V | Ie | A | 32 | 39 | 47 | AC-759V | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 160 |  |  | AC-759V | Ie | A | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  | AC-759V | Ie | A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
Перегрузочная способность | [10 empty] | Перегрузочная способность | [14 empty] | Перегрузочная способность | [9 empty] | Перегрузочная способность |  |  |  | Перегрузочная способность
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток |  | t=1s | Icw | kA | AC-1000V DC-440V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Rated short-time withstand current |  | t=1s | Icw | kA | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Rated short-time withstand current≤759V |  | t=1s | Icw | kA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | Rated short-time withstand current |  | t=1s | Icw | kA | 55 | 55 | 55 | 55
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток |  | t=0.15s | Icw | kA | AC-400V | [5 empty] | Rated short-time withstand current |  | t=1s | Icw | kA | 2 | 2 | 4 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Rated short-time withstand current≤759V |  | t=1s | Icw | kA
Номинальная мощность короткого замыкания |  |  | Icm | kA | AC-1000V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Rated short-circuit making capacity |  |  | Icm | kA |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Rated short-circuit making capacity |  |  | Icm | kA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 80 | 80 | 80 | 80 | Rated short-circuit making capacity |  |  | Icm | kA | 121 | 121 | 121 | 121
Номинальная мощность короткого замыкания |  |  | Icm | kA | AC-400V | [5 empty] | Rated short-circuit making capacity |  |  | Icm | kA |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Rated short-circuit making capacity |  |  | Icm | kA
Номинальная мощность короткого замыкания |  |  | Icm | kA | DC-440V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Rated short-circuit making capacity |  |  | Icm | kA |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Rated short-circuit making capacity |  |  | Icm | kA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | [5 empty] | 80 | 80 | 80 | 80
Измеренный допустимый сквозной ток комбинации 3KD и предохранителей |  |  | Ic | kA | AC-400 / 500V | 13.1 | [13 empty] | 27.7 | [10 empty] | 49 |  |  |  |  | 92.8 | [8 empty] | 122
Измеренный допустимый сквозной ток комбинации 3KD и предохранителей |  |  | Ic | kA | AC-690V | 11.5 | [13 empty] | 23.7 | [10 empty] | 42.3 |  |  |  |  | 67.95 | [8 empty] | 112 |  |  | 101.45
Измеренный допустимый сквозной ток комбинации 3KD и предохранителей |  |  | Ic | kA | AC-1000V | 5.057 | [13 empty] | 10.795 | [10 empty] | 20.215 |  |  |  |  | 31.21 | [8 empty] | 52.08
Измеренный допустимый сквозной ток комбинации 3KD и MCCB |  |  | Ic | kA | AC-415V | 12.4 | [13 empty] | 21.7 | [10 empty] | 36.15 |  |  |  |  | 62.75 | [8 empty] | -
Измеренная допустимая пропускная способность I2t комбинации 3KD и предохранителей |  |  | I2t | kA2s | AC-400 / 500V | 34.1 | [13 empty] | 548 | [10 empty] | 3580 |  |  |  |  | 15125 | [8 empty] | 49550
Измеренная допустимая пропускная способность I2t комбинации 3KD и предохранителей |  |  | I2t | kA2s | AC-690V | 45.71 | [13 empty] | 596.5 | [10 empty] | 2010 |  |  |  |  | 7810 | [8 empty] | 31200 |  |  | 32170
Измеренная допустимая пропускная способность I2t комбинации 3KD и предохранителей |  |  | I2t | kA2s | AC-1000V | 2.331 | [13 empty] | 19.815 | [10 empty] | 239.65 |  |  |  |  | 647.25 | [8 empty] | 3492
Измеренная допустимая пропускная способность I2t комбинации 3KD и MCCB |  |  | I2t | kA2s | AC-1000V | 187 | [13 empty] | 1055 | [10 empty] | 2195 |  |  |  |  | 11550 | [8 empty] | -
Номинальный условный ток короткого замыкания с последовательно проводным предохранителем |  |  | Iq | kA | AC-400V / 500V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC550V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC759V |  |  | Iq | kA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC550V |  |  | Iq | kA | 100 | 80 | 80 | 80
Номинальный условный ток короткого замыкания с последовательно проводным предохранителем |  |  | Iq | kA | AC-690V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC759V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | 80 | 80 | 80 | 65
Номинальный условный ток короткого замыкания с последовательно проводным предохранителем |  |  | Iq | kA | AC-1000V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC759V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
Номинальный условный ток короткого замыкания с серийно-проводимым MCCB |  |  | Iq | kA | AC-415V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | [9 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [5 empty] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [5 empty] | 65 | 65 | 65 | 65
Предохранитель используется для условного тока короткого замыкания |  |  |  |  | AC-400V / 500V | 3NA3 830 |  |  |  |  | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC550V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 3NA3 344 | [10 empty] | 3NA3 365 |  |  |  |  | 3NA3 680 | [8 empty] | 2 x 3NA3 680
Номинальный ток предохранителя |  |  |  | A | AC-400V / 500V | 100 |  |  |  |  | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC550V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 250 | [10 empty] | 500 |  |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 2 x 1000
Предохранитель используется для условного тока короткого замыкания |  |  |  |  | AC-690V | 3NA3 830-6 |  |  |  |  | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC759V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 3ND2 144 | [10 empty] | 3NA3 365-6 |  |  |  |  | 2 x 3NA3 365-6 | [8 empty] | 2 x M4agG800/69 |  |  | 2 x NH4agG1000/69/K
Номинальный ток предохранителя |  |  |  | A | AC-690V | 100 |  |  |  |  | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC550V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 250 | [10 empty] | 500 |  |  |  |  | 2 x 500 | [8 empty] | 2 x 800 |  |  | 2 x 1000
Предохранитель используется для условного тока короткого замыкания |  |  |  |  | AC-1000V | 3NE4121 |  |  |  |  | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC759V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 3NE3227 | [10 empty] | 3NE3334-0B |  |  |  |  | 2 x 3NE3334-0B | [8 empty] | 3 x 3NE3336
Номинальный ток предохранителя |  |  |  | A | AC-1000V | 100 |  |  |  |  | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC550V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 250 | [10 empty] | 500 |  |  |  |  | 2 x 500 | [8 empty] | 3 x 630
MCCB используется для условного тока короткого замыкания |  |  |  |  | AC-415V | 3VA1010-4… | [13 empty] | 3VA1116-6… |  |  |  | 3VA1220-6… | [6 empty] | 3VA1463-6… |  |  |  |  | 3VA2510-6… | [8 empty] | -
Номинальный ток MCCB |  |  |  | A | AC-415V | 100 |  |  |  |  | Rated conditional short-circuit current with series-conducted fuse at AC550V |  |  | Iq | kA | 50 | 20 | 50 |  | 160 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 630 |  |  |  |  | 1000 | [8 empty] | -
Стойкость | [5 empty] | Стойкость |  |  |  |  | Стойкость | [14 empty] | Стойкость | [9 empty] | Стойкость |  |  |  | Стойкость
Механическая (количество часовых операций :1/час) |  |  |  |  | 180 | 15000 |  |  |  |  | Mechanical (no.of hourly operations:1/h) |  |  |  | 50 | 100000 |  |  | 180 | 15000 | [5 empty] | Mechanical (no.of hourly operations:180) |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | Mechanical (no.of hourly operations:180) |  |  |  |  | 8000
Электрическая (при AC-23 Ue 690В) | [5 empty] | 6000 |  |  | 6000 | 6000 | Electrical (at AC-23 Ue 690V) no.of operations | [8 empty] | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Electrical (at AC-23 Ue 690V) no.of operations |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 | Electrical (at AC-23 Ue 690V) no.of operations |  |  |  |  | 500 |  |  | 500
Потеря мощности | [5 empty] | Потеря мощности |  |  |  |  | Потеря мощности | [14 empty] | Потеря мощности | [9 empty] | Потеря мощности |  |  |  | Потеря мощности
Потеря мощности/полюс |  |  |  |  | W | 0.072 | 0.36 | 0.98 | 2.14 | 2.5 | power loss/pole |  |  |  |  | 7.5 | 12 | 36 |  | 1.06 | 1.725 | 3.1875 | 4.56 | 6.4 | 8.18 | power loss/pole |  |  |  |  | 3.35 | 5.875 | 9.45 | 13.2 | 17.2 | 11.625 | 16.8525 | 24.8 | 35 | power loss/pole(W) |  |  |  |  | 19.5 | 31.875 | 56.8 | 80
ЛЕГЕНДА:
красный цвет | новое значение или измененное
Note on Z4: Автор: only flat terminal
Note on AA4: Автор: only flat terminal
Note on G7: Автор: without 1000V: here only +5% according IEC 60947-3
Note on AO30: Автор: 32 kA Failed.